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关于《五原县套海镇中心卫生院项目环境

影响报告表》的批复

五原县套海镇中心卫生院：

你单位报送的《五原县套海镇中心卫生院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你院拟在五原县套海镇新建五原县套海镇中心卫生院项目，主要建设内容有门诊病房综合楼、污水处理站、锅炉房（拆除燃煤锅炉改用电锅炉）等。项目总投资600万元，其中环保投资35万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

（1）本项目废气主要为运营期间医疗废水处理设备间产生的异味(氨、硫化氢、臭气浓度)和医疗废物暂存间恶臭。医疗废水处理设备间产生的异味经密闭负压收集＋活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放，医疗废物暂存间恶臭采取消毒，措施后各项污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB-14554-93）表2相关限值；《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
（2）本项目运营期废水为医疗废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；医疗废水经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网。

（3）本项目运营期主要为设备运行噪声。采取污水处理站水泵放置在地下，通过基础减震及墙体的隔声降噪，降低设备噪声对周围环境的影响，确保经处理后的厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准。

（4）本项目运营期固废有生活垃圾、医疗垃圾、污泥、活性炭。生活垃圾经过分类收集，委托环卫部门定期清运。医疗垃圾、废活性炭分类贮存在危险废物暂存间内，每种危险废物存放区符合危险废物贮存标准的容器储存，加上标签，委托有资质的单位进行处置。污泥定期交由有资质单位清收集处理。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局委托监察大队负责。
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