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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县康果番茄制品有限公司污水处理设施技改项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	韩永吉
	联系方式
	15048596578

	建设地点
	 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇五原县康果番茄制品有限公司院内

	地理坐标
	东经107°55′59.62″，北纬40°56′37.19″

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	1000

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	1月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目。

2、选址合理性

五原县康果番茄制品有限公司位于巴彦淖尔市五原县复兴镇，项目区用地性质为工业用地（土地证见附件5），项目区北侧为搅拌站，南侧为居民及耕地，西侧为耕地及居民，东侧为居民及耕地。本次技改在现有污水处理站及锅炉房基础上技改，污水处理站位于厂区北侧，污水处理站东南侧202m处（厂区东侧10m处）有居民居住，且居民位于污水处理站侧风向，项目选址不位于各级自然保护区、水源地保护区和草原保护核心区范围内，不在五原县生态红线范围内，项目周边无风景名胜区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素，选址合理。

3、“三线一单”符合性分析：

2021年12月27日巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政发【2021】9号），全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元。共137个，面积占比为68.60%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元。共111个，面积占比为31.39%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元。共1个，面积占比为0.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于五原县复兴镇，属于生态环境准入清单内的五原县城镇空间，为重点管控单元。本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析见附表2。

根据附表2分析可知，本项目符合三线一单的要求。
4、其他符合性

根据巴彦淖尔市人民政府办公室印发《关于进一步加强全市番茄、脱水菜制品行业生态环境保护工作的指导意见（试行）》的通知（巴政办发[2020]9号）中“第十三条各生产企业废水未纳入集中式污水处理设施的，在开机生产前，完成污水处理设施的建设和调试，确保正常稳定运行，并配套建设再生水处理设施，再生水回用优先考虑工业用水、城市杂用水、景观、绿化、林草灌溉用水等；”的规定，本项目生产废水经自建污水处理站处理后，排入项目周边的林草地作灌溉用水，符合指导意见中优先回用要求。

本项目污水处理站技改后，废水排放去向由七排干转变为灌溉林草地，减少了污水经七排干排入乌梁素海，符合内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区生态环境保护“十四五”规划》（内政办发〔2021〕51号）的通知中“稳步改善水生态环境质量”的要求。
综上所述，项目符合指导意见和规划要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、现有项目概况
（1）现有项目基本情况
中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司始建于2006年，位于五原县复兴镇，2006年7月内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司委托巴彦淖尔市环境科学研究所编制完成《内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司日处理番茄1500吨生产线项目环境影响报告书》，巴彦淖尔市环境保护局2006年7月29日以巴环审发[2006]55号文予以批复；2007年5月，中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司委托巴彦淖尔市环境科学研究所编制完成《中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司日处理番茄1500吨生产线项目环境影响报告书》，巴彦淖尔市环境保护局2007年7月11日以巴环审发[2007]14号文予以批复；
现有项目于2007年由中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司建成，建成后运营至2012年，后一直停产至今，2021年10月由五原县康果番茄制品有限公司收购，现有环保设施不符合现行标准，因此要实施技改。
（2）现有工程内容及建设现状

现有项目建成一条日处理1000吨、一条日处理1500吨番茄加工生产线，共2条生产线，日处理2500吨番茄，年产番茄酱15625吨。现有项目采用3台锅炉供应蒸汽（1用2备），其中1号10t/h锅炉、2号20t/h锅炉为备用锅炉，3号35t/h锅炉为在用锅炉，3台锅炉分别配套旋风除尘器，锅炉烟气经处理后由一根45m高的烟囱排放。
现有项目配套建成2个污水处理站，每条生产线配套1个污水处理站处理生产废水，每个污水处理站处理规模为1750m3/d（总的处理规模3500m3/d）处理工艺为格栅+集水池+初沉池+厌氧池+好氧池+二沉池。

现有项目污水处理站及锅炉房建设内容及情况见表1。

表1   现有污水处理站及锅炉房建设内容

类别
工程名称
建设内容
备注
尺    寸
单位
数量
结构
—
主体

工程
格栅井
10.0m×4.0m×5.0m
座
3
全埋地式钢砼结构
已建成

集水池
22.0m×8.0m×4m
座
1
已建成
初沉池
5.0m×4.0m×5.0m
座
2
半地下钢砼结构

已建成

5.0m×4.0m×5.0m

生化池
厌氧池
11m×14m×3.8m
座
1

半地下钢砼结构

已建成
氧化池
14m×14m×3.8m
厌氧池
11m×14m×3.8m
座

1

氧化池
14m×14m×3.8m
二沉池

7.7m×3.5m×3.8m
座

2

 半地下钢砼结构

已建成
7.7m×3.5m×3.8m

污泥池

4.0×4.0×5.0m
座

1

地上钢砼结构

已建成
锅炉房

占地面积1050m2，安装了3台锅炉供应蒸汽（1用2备），其中1号10t/h锅炉、2号20t/h锅炉为备用锅炉，3号35t/h锅炉为在用锅炉，3台锅炉分别配套旋风除尘器，锅炉烟气经处理后由一根45m高的烟囱排放。

砖混

已建成，除尘设施不符合要求，需整改；10t.h锅炉需拆除
储煤场

占地面积1320m2（24m×55m），露天堆放煤及灰渣，分区堆放

/

露天堆放不符合要求，需整改

公用工程
供电
由复兴镇区供电网络供给
已建成
供热
冬季不生产，无供暖设施
/
给水
由复兴镇自来水管网供给
已建成
排水
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模3500m3/d，污水经处理后排入一支沟后最终排入七排干。

生活污水排入化粪池处理，定期清掏。
排放去向不符合要求，需整改
环保工程
废气处理工程

锅炉烟气经配套安装的多管旋风除尘器处理后由一根45m高的烟囱排放；污水处理站恶臭气体采取喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运等措施

储煤场粉尘无组织排放
已建成

废水处理工程
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模3500m3/d，污水经处理后排入一支沟后最终排入七排干。
排放去向不符合要求，需整改
噪声处理
隔声、使用低噪音设备等环保措施
已建成
固体废弃物处理
生活垃圾经垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。炉渣及粉煤灰暂存在储煤场内，最终作为建筑材料外售综合利用；污泥干化后待生产期结束，运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理。
已建成
防渗
各水处理池按照要求进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。
已建成
绿化硬化

未绿化硬化

表2   现有污水处理站主要设备表

序号

设备名称

单位

设备数量

型号

备注
1

高架微滤滚筒格栅
台

3
YH-WLJ
—

2

曝气器
套
1800
Φ215  球冠状
已损坏
3

污泥泵
台
4

—

已损坏
4

HGN型回转式刮泥机
台
2
R=5m
已损坏
5
立式排污泵
台
2
Q＝10m3/h

H=15m

N=2.2kW
已损坏
6
电气控制系统
台
4
—

—

二、技改项目概况
    现有项目于2007年由中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司建成，建成后运营至2012年，后一直停产至今，2021年10月该公司由五原县康果番茄制品有限公司收购，收购后发现现有污水处理站处理设施老旧，污水经处理后排入一支沟后最终排入七排干，最终排入乌梁素海。现有10t/h不符合现行环保要求，锅炉配套安装的除尘设施（多管旋风除尘器）处理后锅炉烟气不能达标排放。

2019年，乌梁素海源头治理提出乌梁素海点源污水“零入海”的政策目标，要求番茄生产、脱水菜加工等散排企业提标改造污水处理设施，配套水循环设备，并将处理达标后的再生水用于绿化或农田灌溉。

因此，五原县康果番茄制品有限公司拟投资1000万元对污水处理站和锅炉除尘设施进行了技术改造，技改内容如下：

将现有的2个并联污水处理站串联为1个污水处理站，污水处理规模不变，污水处理工艺技改为“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺，污水处理站技改后，废水经处理后排放去向由排入一支沟后最终排入七排干改变为农田灌溉。

拆除现有的10t/h锅炉及配套设施；将现有20t/h、35t/h锅炉安装的多管旋风除尘器更换为单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高烟囱排放。
将露天的储煤场技改为全封闭的储煤库，分区堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣。

（4）对厂区进行绿化及硬化，硬化面积：9300m2，绿化面积：3900m2。
1、项目概况

项目名称：五原县康果番茄制品有限公司污水处理设施技改项目

建设性质：技改

地理位置：本次技改在现有污水处理站及锅炉房基础上技改，项目区中心地理坐标为：东经107°55′59.5″，北纬40°56′37.18″，本项目北侧为搅拌站，南侧为居民及耕地，西侧为耕地及居民，东侧为居民及耕地。本项目地理位置见附图1，四邻位置见附图2。

建设规模：污水处理站处理规模为3500m3/d，处理工艺采用“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺。锅炉烟气经单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有一根45m高的烟囱排放。
2、建设内容   

本次技改内容为：

（1）将现有的2个并联污水处理站串联为1个污水处理站，污水处理规模不变，污水处理工艺增加过滤和气浮工序，工艺技改为“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺，污水处理站技改后，废水经处理后排放去向由排入一支沟后最终排入七排干改变为农田灌溉。
（2）拆除现有的10t/h锅炉及配套设施；将现有20t/h、35t/h锅炉安装的多管旋风除尘器更换为单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高烟囱排放。

（3）将露天的储煤场技改为全封闭的储煤库，分区堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣。

（4）对厂区进行绿化及硬化，硬化面积：9300m2，绿化面积：3900m2。
项目组成具体见表3。

表3    技改后项目组成表

类别
工程名称
技改前

技改后建设内容
结构
备注
尺    寸
单位
数量
尺    寸
单位
数量
—
主体工程
格栅井
10.0m×4.0m×5.0m
座
3
10.0m×4.0m×5.0m
座
3
全埋地式钢砼结构
利旧

集水池

22.0m×8.0m×4m
座

1

22.0m×8.0m×4m
座

1

旋转过滤机 

/

/

/

/
套
1
/

新增

初沉池

10.0m×4.0m×5.0m
座

2

10.0m×4.0m×5.0m
座

1

半地下钢砼结构

将现有的2个初沉池改造为1个

5.0m×4.0m×5.0m

气浮净水器

/

/

/

/
套

1

/

新增

生化池（分四格）

厌氧池

11m×14m×3.8m
座

1

50×14×3.8m

座

1

半地下钢砼结构

将现有的厌氧池改造为好氧池，新增曝气设备

氧化池

14m×14m×3.8m
厌氧池

11m×14m×3.8m
座

1

氧化池

14m×14m×3.8m
二沉池

7.7m×3.5m×3.8m
座

1

7.7m×7m×3.8m

座

1

 半地下钢砼结构

将2座二沉池改造为1座

7.7m×3.5m×3.8m

污泥池
4.0×4.0×5.0m
座

1

4.0×4.0×5.0m

座
1
地上钢砼结构

利旧

锅炉房

占地面积1050m2，安装了三台锅炉供热（1用2备），其中1号锅炉10t/h、2号锅炉20t/h为备用供热锅炉，3号35t/h锅炉为在用锅炉，三台锅炉分别配套旋风除尘器，锅炉烟气经处理后由一根45m高的烟囱排放
拆除现有的10t/h锅炉及配套设施；将现有20t/h、35t/h锅炉安装的多管旋风除尘器更换为单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高烟囱排放。技改后锅炉房占地面积1050m2，配套2台锅炉供应蒸汽（1用1备），其中1号20t/h锅炉为备用锅炉，2号35t/h锅炉为在用锅炉，2台锅炉分别配套单碱法麻石水膜脱硫除尘器，锅炉烟气经处理后依托现有一根45m高的烟囱排放。

设置循环水池1座，容积为27m3，钢筋混凝土结构，4.5m×4.5m×3m；设置沉淀池1座，容积为27m3，钢筋混凝土结构，4.5m×4.5m×3m；
技改+依托

储煤场

占地面积1320m2（24m×55m），露天堆放煤及灰渣，分区堆放

全封闭储煤库，占地面积1320m2（24m×55m），彩钢结构，分区堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣

技改

公用工程
供电
由复兴镇区供电网络供给
由复兴镇区供电网络供给
依托
供热
冬季不生产，无供暖设施
冬季不生产，无供暖设施
/
给水
由复兴镇自来水管网供给
由复兴镇自来水管网供给
依托
排水
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模3500m3/d，污水经处理后一支沟后最终排入七排干

生活污水排入化粪池处理，定期清掏。
生产污水排入技改后的污水处理站，污水处理站规模3500m3/d，污水经处理后用于农田灌溉。

生活污水排入化粪池处理后与锅炉及软化设备排水一起排入污水处理站处理
技改
环保工程
废气处理工程

锅炉烟气经配套安装的多管旋风除尘器处理后由一根45m高的烟囱排放
锅炉烟气经配套安装的单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后由依托现有的一根45m高的烟囱排放

技改+依托

污水处理站恶臭气体采取喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运等措施
污水处理站恶臭气体采取喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运等措施
储煤场粉尘无组织排放

储煤库粉尘：储煤场全封闭，粉尘经自然沉降后无组织排放

废水处理工程
生产污水排入厂区自建污水处理站，污水处理站规模3500m3/d，工艺为格栅+集水池+初沉池+厌氧池+好氧池+二沉池，污水经处理后一支沟后最终排入七排干
生产污水排入技改后的污水处理站，污水处理站规模3500m3/d，技改后工艺为格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池，污水经处理后用于农田灌溉。

生活污水排入化粪池处理后与锅炉及软化设备排水一起排入污水处理站处理
技改
噪声处理
隔声、使用低噪音设备等环保措施
隔声、使用低噪音设备等环保措施

技改
固体废弃物处理
生活垃圾经垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。炉渣及粉煤灰暂存在储煤场内，最终作为建筑材料外售综合利用；污泥干化后待生产期结束，运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理

生活垃圾经垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。炉渣及脱硫渣集中收集后暂存于储煤库内，作为建筑材料外售综合利用；污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置；栅渣及过滤渣清运至专用的运输车辆内，运至储煤库暂存，最终由农户拉走，日产日清；储煤库内分区堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣
技改
防渗
各水处理池按照要求进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s
各水处理池按照要求进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s

技改
绿化硬化

未硬化绿化

硬化面积：9300m2，混凝土硬化；

绿化面积：3900m2
技改

主要设备

技改污水处理站设备见下表。

表4   技改前后污水处理站主要设备表

序号

设备名称

技改前
技改后

备注

单位
数量
型号
单位
数量
型号
1

高架微滤滚筒格栅
台

3
YH-WLJ
台
3
YH-WLJ
利旧

2
旋转过滤机
—
—
—
台

1

SXG型
新增

3

气浮设备

溶气罐
—
—
—
套
1
φ1000×2500mm

新增

刮渣机
—
—
—
套
2
JY-Ⅰ
加药装置
—
—
—
台
2
100GW100-35-18.5
气浮机

—
—
—
套
1
JMV-20T/H
4

曝气器
套

1800

Φ215    球冠状

套
2800
Φ260球冠状
新增

5

污泥泵
台
4

—
QW10-10-0.55KW
新增

6
HGN型回转式刮泥机
台

2
R=5m
台
2(1用1备）
R=12m
新增

7

立式排污泵

台
2

Q＝10m3/h

H=15m

N=2.2kW

台
2(1用1备）
Q＝21m3/h

H=20m

N=2.2kW
新增

8
电气控制系统
台
4
—

台
2
—

原辅材料消耗

技改项目原辅材料使用情况见下表。

表5   技改前后污水处理站原辅材料消耗情况
原辅材料名称

技改前使用量

技改后使用量

PAC、PAM

0

5t/a

煤

4000t/a

4000t/a

片碱

0

3t/a

除臭剂

0

48kg

表6 煤质成分分析表

序号

检验项目

符号

单位

分析结果

1

全硫含量

Stad

%

0.3
2

灰分含量

Aad

%

4.85
3

挥发分

Vad

%

28.65

4

低位发热量

Qar,net
MJ/kg

17.49

5

高位发热量

Qar,gr
MJ/kg

21.67

5、工作制度

本项目污水处理站不新增劳动定员，从现有项目人员（现有项目劳动定员120人）中抽调，全年生产50天，每天工作24小时，年生产1200小时。
6、公用工程

（1）给水

技改项目用水由复兴镇自来水管网供给。生产用水和生活用水不新增，新增锅炉用水中的脱硫用水量。

生产用水量为156250t/a（3125t/a）；

技改项目污水处理站不新增运行管理人员，现有项目生活用水量为360t/a（7.2t/d）。

3）锅炉用水量：现有锅炉用量为29.65t/d，本次技改项目新增脱硫用水量，脱硫用水量为0.5t/d、25t/a。
（2）排水

项目生产污水产生量为140625t/a（2812.5t/d），经污水处理站处理后用于农田灌溉，冬季不生产。

生活污水产生量为288t/a（5.76t/d），生活污水排入化粪池处理处理后排入厂区污水处理站处理。

   锅炉及软化设备排水量为21.25m3/d，与生活污水及生产污水一起排入厂区污水处理站处理。
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图1 技改项目水平衡图        单位：t/d
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图2 全厂项目水平衡图        单位：m³/d
（3）供电

项目用电接入复兴镇供电网络。

（4）采暖

项目生产工段冬季不生产，污水处理站冬季不运行，无供暖设施。
6、平面布置      

项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、污水处理站工艺流程
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图3   技改后污水处理站工艺流程

本次技改项目污水处理站主要由格栅、集水池、过滤机、初沉池、气浮机、好氧池、二沉池组成。
格栅

污水首先经过格栅阻留大的杂物（包括不可分解的杂物和大块状有机物悬浮物及漂流物），保护提升泵和后续工艺的正常运行。

集水池

污水经粗格栅后进入集水池，污水在集水池内使污水得到充分地均质衡量；通过以上预处理，污水中漂浮物、纤维状杂质得以基本去除，方便后续处理的进行。
3、过滤

废水中含有大量的悬浮固体，必须经过旋转过滤机，旋转过滤机主要去除废水中较大的悬浮物，以保护后续动力设备和生化系统的正常运行。

    4、初沉池

旋转过滤机去除较大的悬浮物之后，出水自流至初沉池，沉降去除部分胶体物质和较重的悬浮物，初沉池出水再自流至气浮净水器。

5、气浮净化器

来自初沉池的污水在絮凝剂的作用下，形成体积较大的絮凝体，由于大量微气泡的捕集、絮凝体比重大大降低而不断上浮，清水分离出来，从溢水口流走，进入好氧池；气浮机内上浮到顶部的污泥，经刮板刮到污泥槽内，自流至污泥干化池中，污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置。
6、好氧池

污水进入好氧池进行好氧反应进一步去除水中有机物，池内利用活性污泥法进行污水处理，池内提供一定污水停留时间，通过回转式鼓风机提供氧源，同时使污水处于剧烈搅动的状态，让活性污泥与污水互相混合、充分接触，以促进活性污泥中好氧微生物的新陈代谢，从而降解污水中溶解性和胶体状态的可生化有机污染物，并合成新的细胞，同时污泥可吸附污水中的悬浮固体和其他一些物质，从而使污水得以净化。
7、二沉池

经上述处理设施处理后，污水进入二沉池，污水经沉淀后，最后一次沉淀去除悬浮物。废水经处理后最终排入农田灌溉使用。
锅炉工艺流程及产污节点

麻石水膜脱硫除尘器主要由文丘里、主筒体、上部注水槽、下部溢水孔、清理孔、副筒体和连接烟道(钢混结构)、循环水池、沉淀池等组成。

含尘气流进入麻石，麻石内循环水压均匀的喷入，烟气与含碱性介质容易充分接触，起到降温和预除尘的作用，在这个过程中大颗粒粉尘融入循环水中随循环水从溢水孔排出，未排出被湿润的粉尘随降温后的烟气进入文丘里管，文丘里管加速后的烟气流在除尘器下方切线方向进入圆形筒体，含碱性介质的水从除尘器上部通过螺旋型喷嘴以一定的速度喷入筒内，使整个内壁从上而下形成一个均流动的水膜，烟气由筒体下部切线方向进入筒体，在筒体内螺旋上升，烟尘及硫化物气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生接触。烟气中的硫化物与碱性介质充分接触，从而完成对硫化物的物理吸收和化学吸收,物理吸收是硫化物被雾化水溶解过程，化学吸收是硫化物与水中碱性介质发生化学反应生成亚硫酸盐的过程;烟气中尘粒随循环水流到麻石水膜除尘器底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。含尘粒和亚硫酸盐的废水经排水沟进入沉淀池，循环使用，净化后的气体，通过副筒进行沉降、分离脱水后，通过|风机和烟囱排入大气中，完成整个工作过程。

本项目在循环水池中加入适量氢氧化钠, 形成碱性水溶液, 进行循环喷淋，使烟气中的二氧化硫及少量的三氧化硫中和生成中性的硫酸盐或亚酸盐, 随水溶液一起落下排走。从而达到脱硫效果。
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图4   蒸汽锅炉工艺流程及产排污节点

三、产污环节
1、废气

项目废气主要为污水处理站废气及锅炉烟气；污水处理站产生环节主要为格栅、过滤机、气浮设备、好氧池、沉淀池以及污泥处理系统。

废水

项目生产过程废水产生量140625t/a（2812.5t/d），排入污水处理站处理，处理工艺采用“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺，处理后用于农田灌溉。
全厂生活污水产生量为288t/a（5.76t/d），生活污水排入化粪池处理处理后排入厂区污水处理站处理。

   锅炉及软化设备排水量为21.25m3/d，与生活污水及生产污水一起排入厂区污水处理站处理。
噪声
本项目噪声源主要为格栅机、风机、刮泥机运行过程产生的噪声，噪声污染源强为80～90dB（A）。

4、固废

项目运营期固体废弃物主要为格栅产生的栅渣、过滤机产出的滤渣、气浮机产生的污泥、二沉池等产生的污泥；锅炉产生的炉渣及脱硫渣；二沉池及气浮污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置；栅渣及过滤渣清运至专用的运输车辆内，运至储煤库暂存，最终由农户拉走，日产日清；灰渣及脱硫渣暂存在储煤库，作为建筑材料外售综合利用。储煤库内分区堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况的说明：

中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司始建于2006年，位于五原县复兴镇，2006年7月内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司委托巴彦淖尔市环境科学研究所编制完成《内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司日处理番茄1500吨生产线项目环境影响报告书》，巴彦淖尔市环境保护局2006年7月29日以巴环审发[2006]55号文予以批复；2007年5月，中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司委托巴彦淖尔市环境科学研究所编制完成《中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司日处理番茄1500吨生产线项目环境影响报告书》，巴彦淖尔市环境保护局2007年7月11日以巴环审发[2007]14号文予以批复。
现有项目污染物排放量根据产污系数核算。

2、现有项目污染物总量核算

(1)废水

现有项目废水主要为生产废水、生活污水及锅炉及软化装置排水。

1）生产废水

生产废水直接排入污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+集水池+初沉池+厌氧池+好氧池+二沉池”处理工艺，处理规模为3500m3/d。
现有项目源强类比《内蒙古联瑞农产品有限公司新增日处理1000吨番茄项目竣工环境保护验收检测报告表》（该项目以番茄鲜果为原料，采用洗涤+去皮打籽+打浆/浓缩+装罐+杀菌+罐藏工艺生产番茄酱，与本项目原料和工艺相同，内蒙古路易精普检测科技有限公司于2021年10月23日-24日对该项目废水进行现场验收检测，因此可以类比）中监测结果，进水口pH为7.5~7.8，COD平均浓度为1779mg/L，SS平均浓度为682.5mg/L，BOD5平均浓度为447.5mg/L，氨氮平均浓度为29mg/L，总磷平均浓度为7.8mg/L，总氮平均浓度为64.1mg/L。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册，现有项目生产废水产生量为9.0吨/吨-产品，现有项目生产废水产排情况见下表。

表8 现有项目生产废水产排情况
污染物指标

规模

产生量（t/a）

产生浓度（mg/L）

pH

年产番茄酱15625吨

/

7.5~7.8
工业废水量

140625

/

COD

250.17

1779

BOD5
62.93

447.5

NH3-N

4.8

29

TN

9.01

64.1

TP

1.1

7.8

SS

95.98

682.5

2）锅炉废水

锅炉废水主要成分为无机盐，属于清净下水，排水量为21.25m3/d（1062.5t/a）。
3）生活污水

根据《给水排水常用数据手册》（第二版）及类比一般生活污水水质情况，典型生活污水主要污染物产生浓度如下表所示：

表9 生活污水各污染物产生情况一览表

污染物名称

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生活污水（288t/a）

CODcr

300

0.0864

BOD5
250

0.072

NH3-N

30

0.0086

SS

250

0.072

4）混合废水水质

生产废水、锅炉废水及生活污水混合后废水水质如下表所示：

表10混合废水各污染物产生情况一览表

污染物名称

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

混合废水

（141975.5t/a）

pH

7.5~7.8
COD

1762.7

250.26
BOD5
443.75

63.002
NH3-N

33.9

4.8086
SS

676.5

96.052
总磷

7.75

1.1
总氮

63.5

9.01
表11 项目废水主要污染物产排情况

项目

废水量（t/a）

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

处理效率（%）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

《污水综合排放标准》GB8978- 1996（mg/L）

混合废水

141975.5t/a
pH

7.5~7.8
/

7.5~7.8
6~9
COD
1762.7
250.26
70%

528.8
75.08
150

BOD5
443.75
63.002
70%

133.12

18.9
30

NH3-N
33.9
4.8086
30%
21.83
3.1
25

SS
676.5
96.052
50%

338.3
48.03
150

总磷
7.75
1.1
20%
6.2
0.88
/

总氮
63.5
9.01
20%
50.78
7.21
/

根据上表，全年排放废水141975.5t，COD的排放浓度为528.8mg/L，BOD5排放浓度为133.12mg/L，SS排放浓度为338.3mg/L，氨氮排放浓度为21.83mg/L，废水经污水处理站处理后除COD、BOD5、SS外均能达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中的二级标准，排入一支沟后最终排入七排干。
(2)废气

现有项目废气主要为锅炉烟气、污水处理站恶臭气体及储煤场粉尘。

现有项目采用3台锅炉供应蒸汽（1用2备），其中1号10t/h锅炉、2号20t/h锅炉为备用锅炉，3号35t/h锅炉为在用锅炉，3台锅炉分别配套旋风除尘器，锅炉烟气经处理后由一根45m高的烟囱排放。生产期锅炉每天运行24h，年运行50天，煤用量为80t/d（4000t/a）。锅炉产生的烟气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉，废气量产污系数为10197m3/吨-原料，颗粒物产污系数为1.8Akg/吨-原料，二氧化硫产污系数为16Skg/吨-原料，氮氧化物产污系数为2.7kg/吨-原料。锅炉烟气产排污情况见表12所示。

表12 锅炉烟气产排污情况
污染物
产污系数
产生量t/a
产生

浓度mg/m3
采取措施及处理效率
产生量t/a
排放

浓度mg/m3
烟气量
10197m3/吨-原料
4.08×107m3/a
/

多管旋风除尘器+45m高烟囱，除尘效率70%，脱硫效率为0%

4.08×107m3/a
/
颗粒物

1.8Akg/吨-原料

34.92
855.9
10.48
256.8
SO2
16Skg/吨-原料
19.2
470.6

19.2
470.6
NOx
2.7kg/吨-原料
10.8
264.7

10.8
264.7
汞及其化合物
/
0.0009
0.022
0.0009
0.022
备注：本项目燃煤硫含量0.3%、灰分4.85%；汞及其化合物计算过程见后文。
现有项目锅炉烟气颗粒物、SO2排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中二类区Ⅱ时段的要求。

现有项目污水处理站恶臭气体NH3和H2S的产生量分别为0.18t/a和0.007t/a。
现有项目的燃煤露天堆放，储煤场的粉尘产生量为910kg/a。

(3)厂界噪声

东、南西、北厂界昼间、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。

(4)固体废物

现有项目生产过程中产生的固废主要为生活垃圾、炉渣、粉煤灰及污泥。

项目生产人员120人，生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾经垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。炉渣产生量为84.9t/a，粉煤灰产生量为24.44t/a，暂存在储煤场内，最终作为建筑材料外售综合利用；污泥产生量为5t/a，生产期结束运至五原县复兴镇垃圾填埋场处理。
3、与项目有关的主要环境问题并提出整改措施

（1）主要问题

现有10t/h锅炉不符合现行环保要求；现有项目锅炉烟气颗粒物、SO2不能达标排放；现有污水处理站处理设施老旧，且废水处理后排入一支沟后排入七排干，最终排入乌梁素海。不符合乌梁素海点源污水“零入海”的要求；现有项目储煤场未封闭，露天堆放；厂区内未硬化及绿化。

整改措施

将现有的污水处理工艺技改为“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺，污水经处理后用于农田灌溉。

拆除现有的10t/h锅炉及配套设施；将现有20t/h、35t/h锅炉安装的多管旋风除尘器更换为单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高烟囱排放。
   将现有项目的露天储煤场全封闭，分区堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣。

对厂区进行绿化及硬化，硬化面积：9300m2，绿化面积：3900m2。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇环境空气质量统计数据，2021年，隆兴昌镇二氧化硫年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为4—121微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为21微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—61微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.8毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—3.2毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为132微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为33—175微克/立方米，超标率为1.4%。可吸入颗粒物年平均浓度为61微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为10—299微克/立方米，超标率为3.9%。细颗粒物年平均浓度为27微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为5—163微克/立方米，超标率为4.7%。

区域环境空气质量具体见表13。
表13    2021年五原县基本污染物环境质量一览表
评价因子

平均时段

现状浓度

/（μg/m3）

标准值

/（μg/m3）

占标率

/％

达标情况

SO2
年平均

17
60

28.3
达标

NO2
年平均

21

40

42

达标

PM10
年平均

61
70

87.1
达标

PM2.5
年平均

27

35

77.1
达标

O3
90百分位日平均

132
160

82.5
达标
CO

95百分位日平均

1.8（mg/m3）

4（mg/m3）

45
达标

从上表可以看出，基本污染物年评价指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3的年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，项目所在区域为达标区。
根据本项目污染特征，本次评价对项目特征因子氨、硫化氢进行了补充监测，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司；监测点位为项目区下风向西南侧的居民，监测时间为2022年5月20日-22日，监测结果见下表。

表14 项目环境空气现状监测结果表   
检测点位
检测项目

单位
检测时间

采样日期
标准
限值

05月20日
05月21日
05月22日
项目区下风向敏感点处○1
氨
μg/m3
02:00-03:00
30

20

10

200

08:00-09:00
ND
10

ND
14:00-15:00
20
ND
10

20:00-21:00
10
10
20
硫化氢
μg/m3
02:00-03:00
ND
2
ND
10
08:00-09:00
2

3

2

14:00-15:00
1
ND
2

20:00-21:00
ND
2

1

监测结果显示，评价区氨、硫化氢监测结果符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值要求。
2、声环境现状

为了解项目区声环境质量现状，项目声环境现状由内蒙古华智鼎环保科技有限公司监测，监测时间为2022年5月20日~21日。监测结果见下表。

表15  厂界噪声监测结果(dB(A))

检测点位名称
检测日期
检测时间（昼）
结果值dB(A)
检测时间（夜）
结果值dB(A)
厂界东侧△1
2022-05-20
08:16-08:26
54
22:05-22:15
46
厂界南侧△2
08:32-08:42
52
22:19-22:29
47
厂界西侧△3
08:46-08:56
54
22:32-22:42
48
厂界北侧△4
08:59-09:09
55
22:47-22:57
47
污水处理站东△5
09:13-09:23
53
23:03-23:13
48
污水处理站西△6
09:30-09:40
53
23:15-23:25
46
污水处理站北△7
09:46-09:56
52
23:31-23:41
46
敏感点居民处△8
10:02-10:12
51
23:44-23:54
46
厂界东侧△1
2022-05-21
15:09-15:19
52
22:03-22:13
45
厂界南侧△2
15:24-15:34
55
22:18-22:28
47
厂界西侧△3
15:38-15:48
54
22:31-22:41
46
厂界北侧△4
15:53-16:03
53
22:45-22:55
46
污水处理站东△5
16:08-16:18
52
23:01-23:11
47
污水处理站西△6
16:25-16:35
55
23:13-23:23
47
污水处理站北△7
16:42-16:52
53
23:28-23:38
45
敏感点居民处△8
16:57-17:07
53
23:42-23:52
46
项目区的声环境质量等效A声级昼间及夜间均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

3、地下水、土壤环境质量现状

本项目污水处理站各池体采用钢筋混凝土结构，可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查；

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目所属行业类别为“U城镇基础设施及房地厂-146 海水淡化、其他水处理及利用”编制报告表的行业，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此可不展开地下水评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1《土壤环境影响评价项目类别》，本项目所属行业类别为“电力热力燃气及水生产和供应业中的其他”，为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。
同时，本项目污水处理站各池体采用钢筋混凝土结构，可达到较强的防渗效果，因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，综上所述，本项目无需调查土壤、地下水环境质量现状。

	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标及要求如下：

①环境空气评价范围为厂界外500m范围内，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

②声环境评价范围为厂界外50m范围内，环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标见表16、项目评价范围及保护目标分布图见附图5。
表16        环境保护目标一览表
环境

要素

名称

坐标

保护内容

户数、人口

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境

复兴镇居民
40°56′22.92″

107°56′15.59″

居民

120户，336人
二类环境空气功能区

东侧
10

东南侧
70
南侧

80

声环境

复兴镇居民
40°56′31.25″

107°56′6.03″

居民

3户，9人
2 类声环境功能区

东侧
10




声环境功能区类

		时    段


		昼间

	夜间


	2类标准限值dB(A)

	60

	50



	施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表21。

表21《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。
	

	总量

控制

指标
	生活污水排入化粪池处理后与锅炉及软化设备排水汇合生产废水一起排入污水处理站处理后用于农田灌溉。因此，本项目生产废水中COD、NH3-N不纳入总量控制。

根据《五原县环境保护局关于中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司日处理2500吨番茄项目排污总量的批复》（五环发[2007]24号文），原有项目批复的总量指标为SO2 70t/a，无NOx总量指标。
原有项目及本次技改项目大气污染物总量控制指标情况说明见下表：

表22 原有项目及本次技改项目大气污染物总量控制指标情况说明
污染物名称
原有项目排放量（t/a）
原有项目批准量（t/a）
技改项目排放量（t/a）
“以新带老”削减量（t/a）
技改后总量申请量（t/a）
SO2
19.2
70
5.76
19.2
0
NOx

10.8
0
10.8
10.8
10.8
注：原有项目批准量根据五原县环境保护局《关于中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司日处理2500吨番茄项目排污总量的批复》（五环发[2007]24号文），见附件6

因此，本次技改项目建议总量申请指标为NOx10.8t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工期建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：清理场地阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、装饰工程阶段、安装工程阶段等，施工过程中将产生废气、废水、噪声及固废等污染物。

1、大气环境影响分析

项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘，施工机械和车辆燃油废气。

扬尘的主要成分是TSP，项目施工期产生扬尘的作业有改造污水处理站时的地基开挖、建材运输、装卸等过程。由于本次技改项目施工内容少，地基开挖面较小，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，为了减少施工期扬尘对周围大气环境的影响，施工期间应避开大风天气，施工场地定时洒水，露天堆放物料苫盖，施工现场四周围挡，且距离本项目最近的居民位于主导风向侧风向，施工期采取相应的措施后施工扬尘对周围居民及大气环境的影响较小。

施工机械、运输车辆废气的主要成分是HC、CO、NOX等，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，施工期在施工现场四周采取围挡等措施，尽量减少废气对周围大气环境的影响。

2、废水环境影响分析

项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。

（1）施工废水

施工生产废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，以上废水经沉淀后全部回用。

（2）生活污水

生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等，其中以粪便污水中的污染物数量最高。施工人员约10人，建设时间约1个月，生活用水按60L/人•d计算，则生活用水量约为0.6m3/d，施工期总用水量约为18m3；生活污水产生量按用水量的80%计算，每天的废水量为0.8m3/d，则施工期生活污水产生量约为14.4m3，排至化粪池，定期清掏发酵后用作农肥，不外排。

3、噪声环境影响分析

施工期主要的噪声源有机械设备噪声、施工作业噪声和交通噪声。机械设备噪声主要由挖土机械、安装机械等多种机械设备发出的；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等；交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生的。机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。此外，交通噪声还具有流动性的特点。

本项目施工期夜间不进行作业，项目区东侧10m处有3户居民。由于施工区距敏感目标较近，施工单位应采取合理安排施工作业时间，选用低噪声设备，在靠近敏感点一侧设置硬质围挡等措施降低施工噪声对敏感目标影响。经采取上述措施后， 施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，对敏感点及周边声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

建筑施工垃圾主要包括：建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等建筑垃圾；弃土、废沙石、建筑弃渣等没有回收价值的建筑材料废弃物，本项目产生的建筑垃圾量为5t，可回收利用的回收利用，不可回收的及时外运至综合执法局指定地点处置。

生活垃圾产生量为0.15t（10人·0.5kg/d·300d），主要由施工人员日常生活产生，主要为剩饭剩菜、废纸屑、废塑料袋等，集中收集后委托环卫部门清运处置。

施工期间产生的固体废物均合理处置，不外排，对周围环境响较小。
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措施
	根据生态环境部办公厅《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》环办环评〔2020〕33号《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，“运营期环境影响和保护措施参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求填写。”

本技改内容主要为污水处理站及锅炉烟气除尘设施改造，污水来自番茄酱制造过程产生的废水。因此，本项目运营期环境影响和保护措施参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》( HJ1030.2—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）(HJ 978-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953- 2018) 进行分析。
一、废气
1、废气污染源强核算

本项目大气污染物主要为锅炉烟气、污水处理站产生的恶臭气体及储煤场粉尘。

（1）锅炉烟气

本项目生产过程采用2台锅炉供应蒸汽（1用1备），其中1号锅炉20t/h为备用锅炉，2号35t/h锅炉为在用锅炉，生产期锅炉每天运行24h，年运行50天，煤用量为80t/d（4000t/a）。锅炉产生的烟气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉，废气量产污系数为10197m3/吨-原料，颗粒物产污系数为1.8Akg/吨-原料，二氧化硫产污系数为16Skg/吨-原料，氮氧化物产污系数为2.7kg/吨-原料。根据2010年2月“北方环境第22卷第1期的文献《关于改进麻石水膜除尘脱硫技术的探讨》（杜立新）”，麻石水膜脱硫除尘器的除尘效率为90%以上，95%以下，本环评取92%，单碱法脱硫效率取值70%。
锅炉烟气产排污情况见表23所示。

表23锅炉烟气产排污情况
污染物
产污系数
产生量t/a
产生

浓度mg/m3
采取措施及处理效率
产生量t/a
排放

浓度mg/m3
烟气量
10197m3/吨-原料
4.08×107m3/a
/

单碱法麻石水膜脱硫除尘器+依托现有45m高烟囱，除尘效率92%，脱硫效率为70%

4.08×107m3/a
/
颗粒物

1.8Akg/吨-原料

34.92
855.9
2.79
68.38
SO2
16Skg/吨-原料
19.2
470.6

5.76
141.2

NOx
2.7kg/吨-原料
10.8
264.7

10.8
264.7
汞及其化合物
/
0.0009

0.022
0.0009
0.022
备注：本项目燃煤硫含量0.3%、灰分4.85%

汞及其化和物按下式计算：
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式中：EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计）;

R—核算时段内锅炉燃料耗量，4000t；

mHgar—收到基汞的含量，根据《煤粉锅炉烟气中汞形态分析的实验研究》，我国煤中汞的平均含量为0.22mg/kg；

ηHg—汞的协同脱除效率，0；

    经计算，汞及其化合物产生量为0.0009t/a。
表24 废气排放口基本情况一览表

编号

名称

中心坐标

/m

排放标准

监测要求

X

Y

点位

因子

频次

DA

001

锅炉

烟气

40°56′35.13″

107°56′1.67″

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放限值中的燃煤锅炉相关限值
45m高烟囱
颗粒物、SO2、NOx
1次/季度

汞及其化合物、烟气黑度

由以上分析，本项目锅炉烟气采用单碱法麻石水膜脱硫除尘器进行处理，处理后废气依托现有的1根45m高烟囱排放，除尘系统除尘效率92%，脱硫效率为70%，经处理后颗粒物排放浓度为68.38mg/m3，排放速率为2.3kg/h，排放量2.79t/a；SO2排放浓度为141.2mg/m3，排放速率为4.8kg/h，排放量5.76t/a；NOx排放浓度264.7mg/m3，排放速率为9kg/h，排放量10.8t/a，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放限值中的燃煤锅炉相关限值。
根据《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》(环办环监[2017]61号)要求，针对以下情形，可暂不安装自动监测设备；

①烟囱/烟道直径小于1米，或者不满足技术规范规定的测量点位离烟道壁距离不小于1米要求的。排气筒结构、强度、安全等难以满足技术规范对监测平台安装以及参比方法采样孔的相关要求的。

②污染物排放浓度低于现有在线监控(测)设各检测限的；

③一年内累计生产时间不足一个季度的企业或仅用作调峰的燃气电厂；

④企业停产一年及以上或正在拆除搬迁的，已经注销或关闭的企业；

⑤其他具有客观原因暂时无法安装自动监测设的（提供证明材料）。

本项目年生产50天，属于上述情形第③条中的年生产时间不足一个季度的企业，因此，本项目锅炉烟囱不安装在线监测设备。

（2）污水处理站恶臭气体

本项目污水处理站采用“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”处理工艺，设计处理能力为3500m3/d（每天运行24小时），污水处理站恶臭发生源主要为格栅、过滤机、气浮机、好氧池、沉淀池等，恶臭气体以H2S、NH3计。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生约0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站投入运行后，实行每天运行24小时（全年运行1200小时）：

本项目是对污水处理站进行改造，现有项目废水产生量不变，废水产生量为141975.5t/a（2839.51m3/d），BOD5日处理量为1134kg，（废水中BOD5日处理量2839.51m3/d×（443.75mg/L-44.4mg/L）=1134kg），则污水处理站恶臭气体NH3和H2S的总产生量分别为3.5kg/d和0.14kg/d，则恶臭气体NH3和H2S的产生量分别为0.18t/a和0.007t/a，本项目污水处理站通过采取定期喷洒植物除臭剂、厂界设置绿化带进行除臭，除臭效率为50%，经除臭后本项目NH3和H2S的无组织排放量分别为0.09t/a和0.0035t/a。

项目恶臭气体产排情况详见表25。 

表25 项目恶臭气体产排情况一览表
污染源

排放方式

污染物

产生量t/a
采取措施

排放量t/a
污水处理站

无组织

氨气
0.18
污水处理站通过采取定期喷洒植物除臭剂、厂界设置绿化带进行除臭，除臭效率为50%

0.09
硫化氢
0.007
0.0035
（3）储煤场粉尘

储煤场起尘量按秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式如下所示：
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式中：Qp—起尘量kg/a；

          U—储煤场平均风速，m/s，本项目取3.5m/s；

          U0—储煤场启动风速，m/s，本项目取3m/s；

K—经验系数，K=0.96；

          ω—含水率，取10%；

P—储煤量，t/a，4000t/a；

    经计算，粉尘产生量为Qp=910kg/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）-固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，封闭车间抑尘率为90%，储煤场粉尘排放量为91kg/a。
2、废气影响分析
（1）锅炉烟气达标可行性分析

锅炉烟气采用单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高烟囱排放；
1）脱硫除尘原理
麻石水膜脱硫除尘器主要由文丘里、主筒体、上部注水槽、下部溢水孔、清理孔、副筒体和连接烟道(钢混结构)等组成，其工作原理是：含尘气流进入麻石，麻石内循环水压均匀的喷入，烟气与含碱性介质容易充分接触，起到降温和预除尘的作用，在这个过程中大颗粒粉尘融入循环水中随循环水从溢水孔排出，未排出被湿润的粉尘随降温后的烟气进入文丘里管，文丘里管加速后的烟气流在除尘器下方切线方向进入圆形筒体，含碱性介质的水从除尘器上部通过螺旋型喷嘴以一定的速度喷入筒内，使整个内壁从上而下形成一个均流动的水膜，烟气由筒体下部切线方向进入筒体，在筒体内螺旋上升，烟尘及硫化物气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生接触。烟气中的硫化物与碱性介质充分接触，从而完成对硫化物的物理吸收和化学吸收,物理吸收是硫化物被雾化水溶解过程，化学吸收是硫化物与水中碱性介质发生化学反应生成亚硫酸盐的过程;烟气中尘粒随循环水流到麻石水膜除尘器底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。含尘粒和亚硫酸盐的废水经排水沟进入沉淀池，循环使用，净化后的气体，通过副筒进行沉降、分离脱水后，通过|风机和烟囱排入大气中，完成整个工作过程。

本项目在循环水池中加入适量氢氧化钠, 形成碱性水溶液, 进行循环喷淋，使烟气中的二氧化硫及少量的三氧化硫中和生成中性的硫酸盐或亚酸盐, 随水溶液一起落下排走。从而达到脱硫效果。

2）是否为可行性技术

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953- 2018) ，本项目锅炉烟气采用的单碱法麻石水膜脱硫除尘器是该规范中可行的脱硫除尘措施。

本项目使用的煤是符合国家标准的低硫低灰分煤，锅炉烟气经单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后可以达标排放，同时生产过程中加强管理，随时接受生态环境部门的监督检查，确保污染物稳定达标排放。

综上所述，锅炉烟气经单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高烟囱排放，颗粒物排放浓度为68.38mg/m3，SO2排放浓度为282.35mg/m3，NOx排放浓度为264.7mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放限值中的燃煤锅炉相关限值，本项目采取的脱硫除尘措施可行。
（2）污水处理站废气达标可行性分析及对周围敏感点影响分析

1）污水处理站废气达标可行性分析

本项目污水处理站污水处理站通过采取定期喷洒植物除臭剂、厂界设置绿化带进行除臭，栅渣、过滤渣及污泥及时清运，可减少50%的恶臭产生。

根据查阅相关资料，植物除臭剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染，除臭剂使用方法：将除臭剂稀释100倍，用喷雾器均匀喷洒各部位(包括地面、角落等)。初期7天喷一次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可10~15天喷一次，本环评要求每5天喷洒一次，将部分臭气成分氧化为少臭或无臭物质，本项目全年共喷洒10次；1kg除臭剂可喷洒200m2，本项目占地面积为960m2，每次喷洒除臭剂需要除臭剂的用量为4.8kg，本项目除臭剂年用量为48kg。

本项目污水处理站恶臭治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》( HJ1030.2—2019）表5中可行性措施，因此本项目污水处理站采取定期喷洒植物除臭剂、厂界设置绿化带进行除臭措施可行。

2）周围敏感点影响分析
本评价环境空气质量预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018中）附录A推荐模式清单中的AERSCREEN模式系统。根据预测，本项目污水处理站废气最大落地浓度出现在下风向68m处，H2S最大地面落地浓度为2.67E-04mg/m3，最大浓度占标率为2.67% ，NH3最大地面落地浓度为6.68E-03mg/m3，最大浓度占标率为3.34% ；NH3及H2S厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值，因此，污水处理站对周围环境目标影响较小。

（3）储煤场粉尘达标可行性分析

煤与灰渣储存于封闭库内，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“储运和制备单元-装卸、贮存、输送系统无组织排放污染防治措施：采用防风抑尘网或采取密闭措施、其他”，可知本项目储煤场采取的封闭措施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行措施。采取以上措施后，颗粒物无组织排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，因此本项目储煤库采取的措施可行。
二、废水

1、废水污染源强核算

本项目是对污水处理站进行改造，现有项目废水产生量不变，废水产生量及产生浓度与现有项目相同，废水产生量为141975.5t/a（2839.51m3/d），具体情况见下表：
表26 废水各污染物产生情况一览表

污染物名称

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

混合废水

（141975.5t/a）

pH

7.5~7.8

COD

1762.7
250.26
BOD5
443.75
63.002
NH3-N

33.9
4.8086
SS

676.5
96.052
总磷

7.75
1.1
总氮

63.5
9.01
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册及参考《序批式活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ577-2010），本项目处理工艺污染物的去除率取值为COD90%、BOD5 90%、NH3-N 70%、SS90%、TP72%、TN78%。由此计算本项目废水产排情况见表27。

表27 废水主要污染物产排情况

项目

废水量（t/a）

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

处理措施

处理效率（%）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

排放标准限值mg/L

混合废水

141975.5t/a
pH

7.5~7.8
格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池

/

7.5~7.8
/
COD
1762.7
250.26
90%

176.3
25.03
200

BOD5
443.75
63.002
90%

44.4
6.3
100

NH3-N
33.9
4.8086
70%

10.14
1.44

/
SS
676.5
96.052
90%

67.6
9.6
100

总磷
7.75
1.1
72%

2.17
0.308
/

总氮
63.5
9.01
78%

13.9
1.98
/

废水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱作”标准后用于农田灌溉。

2、废水影响分析

①处理规模可行性

本项目是对污水处理站进行改造，污水处理站处理规模不变，项目锅炉及软化设备排水、生活污水经化粪池收集后与生产废水合并排入污水处理站，处理后用于农田灌溉；本项目废水产生量为141975.5t/a（2839.51m3/d），技改后的污水处理站处理规模为3500m3/d，废水产生量占处理规模的81.1%，因此，技改后污水处理站规模完全满足污水处理需求。

②污染物治理效率可行性分析

项目技改后污水治理设施COD、氨氮、总磷、总氮的去除效率根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》确定，《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中该行业废水中没有BOD5、SS相关内容，因此，BOD5、SS《序批式活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ577-2010）中的去除效率确定。根据计算，废水经处理可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱作”标准，因此，处理效率可行。

③技改后措施可行性分析

项目污水处理工艺由“格栅+集水池+初沉池+好氧+二沉池”技改为“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺，增加了气浮和过滤工序，将厌氧池改造为好氧池，技改后污水处理工艺相较技改前工艺提高了废水的可生化性，更利于废水达标排放。
根据前文分析，本项目污水处理站出水中pH值为7.5~7.8、COD排放浓度为176.3mg/L、BOD5排放浓度为44.4mg/L、NH3-N排放浓度为10.14mg/L、总氮排放浓度为13.9mg/L、悬浮物排放浓度为67.6mg/L，污水处理站出水中各污染物排放浓度能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱作”标准；同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》( HJ1030.2—2019）表6中可行性措施，本项目“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧池+二沉池”工艺属于该规范表6中的可行性措施。因此本项目处理工艺可行。

④经污水处理站处理后的废水作为灌溉用水的可行性

根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（2020年版）中的规定，按照灌溉75%保证率考虑，种植玉米灌溉水量为5120m3/hm2，本项目废水量合计为141975.5m³/a，则产生的废水可浇灌农田27.73hm2，约为416亩，建设单位承包土地477.43亩，其中300亩与周边农户签订了自耕种农田浇灌协议，剩余177.43亩农户同意使用本项目出水作为灌溉用水，并签字按手印为证。
三、声环境影响分析

1、噪声源强分析

本项目噪声源主要为污水处理设施格栅、曝气风机等运行过程产生的噪声，噪声污染源强为60～90dB（A）。源强排放情况见下表。

表28   本项目噪声排放一览表

序号

污染源

数量

（台）

产生源强dB（A）

治理措施

治理效果

dB（A）

排放源强

dB（A）

1

 格栅机

3
90

隔声、减振
-10

78

2

风机

1

80

隔声、减振
-10

70

3
刮泥机

2

75
隔声、减振
-10
65
2、噪声影响分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的工业噪声预测模式，主要是对项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：
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式中：

Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image9.png]



式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段；s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

项目厂界噪声预测结果见表29。

表29  厂界噪声预测结果表   单位：dB(A)

预测点位

预测时段

贡献值

现状值

叠加值

标准值

评价结果

东厂界

昼间

42.3
54
54.28

60

达标

夜间

41.4
46

47.29

50

达标

南厂界

昼间

36.2
55
55.06

60

达标

夜间

35.5
47
47.3

50

达标

西厂界

昼间

35.3
54
54.06

60

达标

夜间

34.6
48
48.19

50

达标

北厂界

昼间

38.2
55
55.09

60

达标

夜间

37.3
47
47.44

50

达标

污水处理站北厂界

昼间
44.3
53

53.55

60

达标
夜间
43.5
46

47.94

50

达标
污水处理站东厂界
昼间
45.2
53

53.67

60

达标
夜间
43.5
48

49.32

50

达标
污水处理站西厂界
昼间
44.7
55

55.39

60

达标
夜间
43.2
47

48.51

50

达标

东侧敏感点

昼间
41.7
53

53.31

60
达标
夜间
40.2
46

47.01

50
达标
由表28可知，项目投产后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 2类标准的限值要求，对周边声环境影响不大。

项目区东侧居民区昼间及夜间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此本项目运营期噪声排放对敏感点影响较小。
四、固体废物

1、固废污染物源强

本项目固体废物主要为生活垃圾、锅炉灰渣、脱硫渣、栅渣、过滤渣及污泥。

⑴生活垃圾

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量，现有项目生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾经垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。

（2）栅渣及污泥
栅渣及过滤渣产生量为1t/a，清运至专用的运输车辆内，拉运至储煤库内暂存，分区堆放，最终由农户拉走，日产日清；污泥量为5t/a，暂存在污泥池内，污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置。
（3）灰渣

本项目锅炉运营期每年耗煤量为4000t，灰分含量为4.85%，锅炉灰渣产生量按下式计算：

    Glz=B×A×dlz/（1-Clz），式中

    Glz——炉渣产生量，t/a；

    B——耗煤量，4000t/a；

    A——煤的灰分4.85%；

    dlz——炉渣中的灰分站燃煤总灰分的百分数，取35%；

    Clz——炉渣可燃物含量，取20%。

经上式计算，炉渣产生量约为84.9t/a，暂存于储煤库内，作为建筑材料外售综合利用。

（4）脱硫渣
本项目锅炉烟气采用单碱法脱硫除尘，在锅炉房设置沉淀池，用于循环水再生处理，脱硫水排入沉淀池沉淀后上清液排入循环水池循环使用，沉淀池中会有少量的脱硫渣产生，沉积在沉淀池池底部，脱硫渣产生量约34t/a，集中收集后暂存于储煤库内，分区堆放，作为建筑材料外售综合利用。

（5）固废暂存库可行性分析
储煤库占地面积为1320m2，分区堆放堆放煤、灰渣、脱硫渣、栅渣及过滤渣。其中储煤区占地1160m2，灰渣区占地100m2，脱硫渣占地30m2，栅渣及过滤渣储存区占地30m2；

本项目燃煤量为4000t/a（80t/d）,煤的密度为1.4g/cm3，储煤区占地面积1160m2，堆高按1m计算，可堆放煤1624t，可堆放20d的用煤量，因此，储煤区的占地面积可以满足本项目要求；

粉煤灰的密度为2.9g/cm3，灰渣区占地面积100m2，堆高0.5m，可堆放灰渣145t，本项目灰渣产生量为84.9t/a，因此，灰渣堆放区可以满足本项目要求；

脱硫渣主要成分为亚硫酸钠，亚硫酸钠密度为2.63g/cm3，脱硫渣占地30m2，堆高0.5m计算，可堆放39t的脱硫渣，本项目脱硫渣产生量为34t/a，堆放区完全可以满足本项目需求。

栅渣及过滤渣产生量为1t/a，栅渣及过滤渣储存区占地30m2，且栅渣及过滤渣最终由农户拉走，日产日清；综上所述，本项目栅渣及过滤渣储存区完全可以满足本项目需求。
表30 固废污染源相关参数一览表

产生环节

名称

固废

属性

产生量

（t/a）

贮存方式

处置措施及最终去向

员工生活
生活垃圾
/
3

（现有项目）
垃圾桶
生活垃圾经现有垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。

污水处理

污泥

一般固废

5
污泥池
污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置
栅渣及过滤渣
1

暂存在储煤库，分区堆放
由农户拉走，日产日清；
锅炉

灰渣

84.9
作为建筑材料外售综合利用
脱硫渣

34
五、地下水、土壤环境影响分析

本项目污水处理站采用钢筋混凝土结构，可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。

六、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定和要求及本项目特点，本次评价主要针对风险识别、风险分析等方面对项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险、减少公害的目的。

风险源调查

通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的危险物质主要为硫化氢、氨气。

表31 氨气的主要理化性质和危险特性

标识

英文名：ammonia

危险性类别：第2.3类有毒气体

分子式：NH3
CAS号：7664-41-7

分子量：17.03

国标编号：23003

理化性质

外观与性状

在大气中，无色有刺激性恶臭的气体

熔点

-77.7℃

相对密度（水=1）

0.82（-79℃）

沸点

-33.5℃

相对密度（空气=1）

0.6

蒸汽压

506.62kPa（4.7℃）

溶解性

易溶于水、乙醇、乙醚

主要用途

用作制冷剂及制取铵盐和氮肥

健康 危害

侵入途径

吸入

健康危害

低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。

燃烧爆炸危险特性

危险特性

与空气混合，含氨量为15.7﹪～27.4﹪时，遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能，在密闭空间内有爆炸、开裂的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧（分解）产物

氧化氮、氨

泄漏 应急 处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

消防措施

有害燃烧产物：氧化氮、氨。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火，切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：30     前苏联MAC(mg/m3)：20

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。

监测方法：纳氏试剂比色法。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

表32 硫化氢的主要理化性质和危险特性

物质名称    硫化氢              分子式：H2S                 危规号：21006
物化特性

沸点
-60.4℃
饱和蒸汽压(kPa)
2026.5（25.5℃）
饱和蒸气压（kPa）

4053（16.8℃）

熔点（℃）

-85.5℃

蒸气密度（空气=1）

1.19
溶解性

溶于乙醇、水
外观与气味

无色有恶臭气味

火灾爆炸危险数据

闪点（℃）

〈-50

爆炸极限

4.0% ~46.0%
灭火剂

雾状水、泡沫

灭火方法

切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
危险特性

与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

反应活性数据

稳定性

不稳定

避免条件

受热

稳定

√

禁忌物

强氧化剂、碱类
燃烧（分解）产物

氧化硫
健康危害数据

侵入途径

吸入

√

皮肤

√

口

急性毒性

LD50
无资料

LC50
444ppm（大鼠吸入）

健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速窒息而死亡。当浓度为70～150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎；浓度为700mg/m3时，可引起急性支气管炎和肺炎；浓度为l000mg/m3以上时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化氢，引起神衰症候群及植物神经紊乱等症状。
泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
储运注意事项：易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
防护措施

职业接触

限值

中国MAC   10mg/m3
工程控制

严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统

防护

空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼防护
戴化学安全防护眼镜。
手防护

戴防化学品手套。
身体防护
穿防静电工作服。
其它

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
（2）Q的判定

表33  Q的判定
序号

名称

储存量

临界量

Q

1

硫化氢

不储存，污水处理站

2.5t

/

2

氨气

5t

/

合计

Q<1

    由上表可知，Q<1，该项目风险潜势为Ⅰ。

表34环境风险评价工作等级划分判据
环境风险潜势

Ⅵ、Ⅵ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。

    根据上表，本项目环境风险为简单分析，相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。
（3）影响途径

1）中毒

污水处理站产生的氨气、硫化氢为有毒易气体，有毒环境条件下进行设备检修，可能造成人员中毒；长期在有毒物质环境下工作，造成人员慢性中毒。

2）火灾爆炸

最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致火灾，继而引起爆炸，在发生泄漏、火灾、爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染；本项目涉及的风险物质硫化氢、氨气聚集遇明火可能造成火灾爆炸事故。本项目由于硫化氢及氨气不储存，发生火灾爆炸的可能性较小，引发伴生/次生污染的可能性较小。

3）废水事故排放
当公司废水处理站非正常运转时，出水未能达标，将会对周边土壤污染；此外，如果废水站的构筑物发生破损，将会导致污水泄漏，会对土壤可地下水造成污染。

风险防范措施

1）安全管理风险防范措施

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对污水处理站实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

2）废水事故防范措施

①加强管理和巡查制度，如管道和阀门断裂及泄漏应及时更换。

②经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。

（5）环境风险分析小结

通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为泄漏、火灾及爆炸。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。

表35  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

五原县康果番茄制品有限公司污水处理设施技改项目

建设地点

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇五原县康果番茄制品有限公司院内

地理坐标

北纬

40°56′37.19″

东经

107°55′59.62″
主要危险物质及分布

污水处理站

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

氨气、硫化氢为有毒易气体，有毒环境条件下进行设备检修，可能造成人员中毒；长期在有毒物质环境下工作，造成人员慢性中毒。

本项目涉及的风险物质硫化氢、氨气聚集遇明火可能造成火灾爆炸事故。本项目由于硫化氢及氨气不储存，发生火灾爆炸的可能性较小，引发伴生/次生污染的可能性较小。

当公司废水处理站非正常运转时，出水未能达标，将会对周边土壤污染；此外，如果废水站的构筑物发生破损，将会导致污水泄漏，会对土壤可地下水造成污染。

建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。
风险防范措施要求

安全防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对污水处理站实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

废水事故防范措施

①加强管理和巡查制度，如管道和阀门断裂及泄漏应及时更换。

②经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

    本项目为污水处理设施技改项目，工程涉及的危险物质为硫化氢、氨气，属易燃易爆物质。环境风险评价等级为简单分析，在采取各项风险防范措施，环境风险是可接受的。

七、污染物排放“三本账”

技改前后污染物排放情况统计见下表36：
      表36 技改前后全厂污染物排放“三本账”   （单位：t/a）

类别

污染物

名称

原有项目排放量（t/a）

技改项目

以新带老削减量

建成后全厂排放增减量（t/a）

最终排放量（t/a）

产生量

削减量

排放量

废气

锅炉烟气

颗粒物

10.48
34.92
32.13
2.79
10.48
-7.69
2.79
SO2
19.2
19.2
13.44
5.76
19.2
-13.44
5.76
NOx
10.8
10.8
0

10.8
10.8
0
10.8
汞及其化合物
0.0009
0.0009
0
0.0009
0.0009
0
0.0009
污水处理站

硫化氢

0.007
0.007
0.0035
0.0035
0.007
0

0.0035
氨气

0.18
0.18
0.09
0.09
0.18
0
0.09
储煤场粉尘
颗粒物
0.91
0.91
0.819
0.091
0.91
-0.819
0.091
废水

COD
75.08
250.26
225.23
25.03
75.08
-50.05
25.03
BOD5
18.9
63.002
56.702
6.3
18.9
-12.6
6.3
NH3-N
3.1
4.8086
3.3686
1.44
3.1
-1.66
1.44
SS
48.03
96.052
86.452
9.6
48.03
-38.43
9.6
总磷
0.88
1.1
0.792
0.308
0.88
-0.572
0.308
总氮
7.21
9.01
7.03
1.98
7.21
-5.23
1.98
固废

生活垃圾
3
 0
0
0
3
0
3
炉渣
84.9
84.9
0
84.9
84.9
0
84.9
脱硫渣

34
34
0
34
34
0
34
污泥

5
5
0
5
5
0
5
栅渣
0

1

0

1

0
+1

1

八、项目环保投资

本次技改为污水处理站工程及锅炉烟气改造，因此，项目投资全部为环保投资1000万元，占总投资金额的100%。环保投资见表37。

表37   环保投资估算

环保项目

环保措施

投资（万元）

废气治理

污水处理站恶臭
污水处理站通过采取定期喷洒植物除臭剂、厂界设置绿化带进行除臭
20
锅炉烟气

锅炉烟气经配套安装的单碱法麻石水膜脱硫除尘器处理后依托现有的1根45m高的烟囱排放；设置循环水池1座，容积为27m3，钢筋混凝土结构，4.5m×4.5m×3m；设置沉淀池1座，容积为27m3，钢筋混凝土结构，4.5m×4.5m×3m；
20

储煤库粉尘

储煤库全封闭，90%的粉尘车间内沉降，10%的粉尘无组织排放

35

废水治理

生活污水

生活污水经化粪池收集后与生产废水合并排入污水处理站

850
锅炉及软化设备排水

锅炉及软化设备排水排入污水处理站
生产废水
污水处理规模3500m3/d，处理工艺采用“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺
噪声治理

设备运行噪声

选用低噪声设备、基础设施减振降噪、隔声等措施

30

固废治理

污泥
污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置
5

生活垃圾
依托现有生活垃圾收集箱

炉渣及脱硫渣
炉渣及脱硫渣集中收集后暂存于储煤库内，作为建筑材料外售综合利用
栅渣及过滤渣
清运至专用的运输车辆内，运至储煤库暂存，分区堆放，最终由农户拉走，日产日清
对厂区进行绿化及硬化，硬化面积：9300m2，绿化面积：3900m2
40

总计

1000
九、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）以及拟建项目废气、废水和噪声等污染源的产排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本工程环境监测计划见表38。

表38 环境监测工作计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

锅炉烟囱
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

1次/季度

烟气黑度、汞及其化合物

厂界

颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度

1次/半年

敏感点
废水

污水处理站进、出水口

pH、水温、悬浮物、CODcr、BOD5、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、

蛔虫卵数
灌溉前监测
噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度

十、排污口规范化要求

排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一。按要求对污水、废气排放口进行规范化管理。

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求规范化管理；
（2）采样点设置按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口处；

（3）废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范，搭设监测平台，除尘器前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

（4）排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌。本项目只需设立提示性标志牌；

（5）项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，设置高度为其上缘距地面2m。做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理。

（6）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（7）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。
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图4 排放口图形标志
十一、竣工环境保护验收一览表

  表39    竣工环境保护验收一览表
治理项目

污染源

环保措施
监测因子、监测点位及频次
验收标准

大气
污水处理站恶臭
喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运
氨、H2S、臭气浓度；厂界；连续监测2天，每天监测3次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

储煤库粉尘

储煤库全封闭

颗粒物，厂界；连续监测2天，每天监测3次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值

锅炉
采用单碱法麻石水膜脱硫除尘器+依托现有1根45m高烟囱，除尘效率92%，脱硫效率为70%
SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、汞及其化合物；除尘设施进口、排气筒出口；连续监测2天，每天监测3次
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放限值中的燃煤锅炉相关限值
废水

生活污水

锅炉及软化设备排水、生活污水经化粪池收集后与生产废水合并排入污水处理站，处理后用于农田灌溉
pH、水温、悬浮物、CODcr、BOD5、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数；连续监测2天，每天监测4次
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱作”标准

锅炉及软化设备排水

生产废水

噪声

设备噪声

隔声、减震

连续等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中2类标准

固废

生活

垃圾
生活垃圾经现有垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置
/
妥善处理，无乱丢乱弃现象
污水处理
污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置；栅渣及过滤渣清运至专用的运输车辆内，运至储煤库暂存，分区堆放，最终由农户拉走，日产日清
/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）

锅炉房

固废
脱硫渣及灰渣集中收集后暂存储煤库，分区堆放，作为建筑材料外售综合利用
/




 五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站各池体
	NH3、H2S、臭气浓度
	喷洒除臭剂、厂界设置绿化带、栅渣及污泥及时清运
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1厂界二级标准值

	
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物
	锅炉烟气采用单碱法麻石水膜脱硫除尘器+依托现有1根45m高烟囱，除尘效率92%，脱硫效率为70%
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用锅炉大气污染物排放限值中的燃煤锅炉相关限值

	
	储煤库粉尘
	颗粒物
	储煤库全封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值；

	地表水环境
	生活污水
	pH、水温、SS
BOD5、CODcr、
阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、
蛔虫卵数
	锅炉及软化设备排水、生活污水经化粪池收集后与生产废水合并排入污水处理站，处理后用于农田灌溉
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱作”标准

	
	锅炉废水
	
	
	

	
	生产废水
	
	
	

	声环境
	 格栅
	等效声级
	用低噪声设备、采用隔音、消音及减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	风机
	等效声级
	
	

	
	刮泥机
	等效声级
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经现有垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处置。污泥自然干化后待生产期结束委托内蒙古生环科技有限公司拉运及处置；炉渣及脱硫渣集中收集后暂存于储煤库内，作为建筑材料外售综合利用。栅渣及过滤渣清运至专用的运输车辆内，运至储煤库暂存，分区堆放，最终由农户拉走，日产日清；

	土壤及地下水

污染防治措施
	污水管道、污水处理构筑物要求渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的危险物质主要为硫化氢、氨气，本项目氨气和硫化氢不储存，远远小于临界量，环境风险评价等级为简单分析，在采取各项风险防范措施，环境风险是可接受的。

	其他环境

管理要求
	严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行；建立健全环境管理机构，搞好生产中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识；在生产运营后，应进一步加强绿化，提高绿化率，最大程度污染物排放对周围环境的影响；建设单位在具体设计和今后环境管理过程中加强对生产过程的管理。


六、结论

	建设单位在充分采纳和落实本环评报告中所提出的有关环保措施，相关主管部门的环保要求，严格执行“三同时”规定，确保各项环保资金落实到位、环保措施正常实施后，将使项目建设中及运行后对周围环境影响减少到可接受程度。在此前提下，本项目的实施从环保角度分析是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	11.39
	/
	/
	2.881
	11.39
	2.881
	-8.509

	
	SO2
	19.2
	70
	/
	5.76
	19.2
	5.76
	-13.44

	
	NOx
	10.8
	/
	/
	10.8
	10.8
	10.8
	0

	
	汞及其化合物
	0.0009
	/
	/
	0.0009
	0.0009
	0.0009
	0

	
	NH3
	0.18
	/
	/
	0.09
	0.18
	0.09
	-0.09

	
	H2S
	0.007
	/
	/
	0.0035
	0.007
	0.0035
	-0.0035

	废水
	废水
	废水量t/a
	141975.5
	/
	/
	141975.5
	141975.5
	141975.5
	0

	
	
	COD
	75.08
	40
	/
	25.03
	75.08
	25.03
	-50.05

	
	
	BOD5
	18.9
	/
	/
	6.3
	18.9
	6.3
	-12.6

	
	
	NH3-N
	3.1
	/
	/
	1.44
	3.1
	1.44
	-1.66

	
	
	SS
	48.03
	/
	/
	9.6
	48.03
	9.6
	-38.43

	
	
	总磷
	0.88
	/
	/
	0.308
	0.88
	0.308
	-0.572

	
	
	总氮
	7.21
	/
	/
	1.98
	7.21
	1.98
	-5.23

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	3
	/
	/
	0
	3
	3
	/

	
	炉渣
	84.9
	/
	/
	84.9
	84.9
	84.9
	/

	
	脱硫渣
	34
	/
	/
	34
	34
	34
	/

	
	污泥
	5
	/
	/
	5
	5
	5
	/

	
	栅渣
	/
	/
	/
	1
	0
	1
	+1

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附表2本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析

	环境管控单元名称
	管控要求
	拟建项目情况
	是否

符合

	巴彦

淖尔

市总

体准

入要

求
	1 、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。
	本项目位于巴彦淖尔市五原县复兴镇，不在工业园区内。
	符合

	
	2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目属于水的生产和供应业，不属于“两高”项目及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
	符合

	
	3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
	本项目满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，且所在区域环境质量满足国家或者地方环境质量标准。
	符合

	
	4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。
	本项目选址位于巴彦淖尔市复兴镇，符合当地国土空间规划。
	符合

	
	5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。
	本项目属于水的生产和供应业，不属于采矿项目
	符合

	
	6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。
	根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发[2018]11 号），项目所在区域五原县不在生态环境准入清单范围内
	符合

	
	7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。
	本项目不属于畜禽养殖项目。
	符合

	
	8 、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。
	本项目环境影响报告表审批之后落实排污许可相关要求。
	符合

	五原县城镇空间（编码ZH15082120003）
	重点管控单元
	空间布局约束
	1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。 
2、推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。 
3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。 
4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动； 
5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。 
6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽 应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养 殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有 效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。 
	本项目属于水的生产和供应业项目，不是重污染企业；

2、本项目不属于高耗水、高污染行业；

3、本项目在现有厂区范围内技改，不新增占地，未侵占永久基本农田。

4、本项目属于水的生产和供应业，不是畜禽养殖项目；
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。 
	本项目不属于城镇基础设施建设项目。

	符合

	
	
	
	2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。  
	本项目为污水处理设施技改项目，且冬季不生产
	

	
	
	
	3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。 
	本项目不属于城镇污水处理设施。
	

	
	
	
	4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	不涉及
	

	
	
	环境风险防控
	通用
	1、企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。

2、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。

3、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。
	1、本项目属于水的生产和供应业，可不制定应急预案。

2、五原县康果番茄制品有限公司建立了完善的安全管理制度。

3、本项目不属于矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位。
	符合

	
	
	
	水
	1、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

2、含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。

3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。

5、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

6、饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急方案，报所在地市、县级人民政府备案，并定期进行演练。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件，饮用水供水单位应当采取应急处理措施，向所在地市、县级人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当根据情况及时启动应急预案，采取有效措施，保障供水安全。
	1、本项目不涉及油类、酸液、碱液或者剧毒废液等。
2、生活污水排入化粪池处理后与锅炉及软化设备排水及生产废水一起排入污水处理站处理后用于农田灌溉。
3、本项目不涉及含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。

4、本项目不涉及可溶性剧毒废渣。

5、本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。
6、本项目不属于饮用水供水单位。
	符合

	
	
	
	大气
	1、排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。

2、禁止露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；确需焚烧处理的，应当采用专用焚烧装置。
	1、本项目排放的大气污染物主要为硫化氢、氨气、臭气浓度，不涉及排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物。

2、本项目不涉及露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
	符合

	
	
	
	土壤
	1、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。实施风险管控、修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。实施风险管控、修复活动，应当因地制宜、科学合理，提高针对性和有效性。实施风险管控、修复活动中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。对安全利用类和严格管控类农用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门报告。

2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；根据法律法规的规定和监测规范，制定、实施自行监测方案，每年对其用地的土壤和地下水开展自行监测，监测结果报设区的市人民政府生态环境主管部门。
	1、本项目各池体均为钢筋混凝土结构可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染土壤。
2、五原县康果番茄制品有限公司不属于土壤污染重点监管单位。
	符合

	
	
	
	危险废物
	1、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

2、到2022年底，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到99%以上。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。

3、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

4、新设立的危险化学品生产、储存单位应当建在旗县级以上人民政府规划的化工园区内。化工园区应当至少每三年开展一次园区整体性安全风险评价，科学评估园区安全风险，提出消除或者控制安全风险的措施。劳动力密集型的非化工生产经营单位不得与化工及危险化学品生产、储存单位混建在同一化工园区内。

5、化工及危险化学品生产装置和储存装置应当装配自动化控制系统，高度危险和大型生产装置应当装配紧急停车系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产装置和储存装置应当装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。

6、利用油气储罐的危险化学品生产经营单位应当按照有关标准和设计要求，划定油气罐区并设置明显的标识和必要的围挡，对进入罐区的车辆和人员进行检查和登记管理。油气储罐变更设计存储物质的，危险化学品生产经营单位应当组织进行安全论证并形成报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等应当符合设计控制指标，并确保安全切断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材应当符合防爆要求。
	本项目生产运营过程中不涉及危险废物。


	符合

	
	
	
	医疗废物
	1、医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态；在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。各地区应当利用和改造现有固体废物处置设施和其他设施，对医疗废物集中处置，并达到基本的环境保护和卫生要求。

2、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

3、严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，严禁医疗废物露天存放。
	本项目不涉及医疗废物。
	符合

	
	
	
	放射性废物
	1、禁止利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。禁止在内河水域处置放射性固体废物。

2、禁止未经许可或者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。禁止将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置。
	本项目不涉及放射性废物。
	符合

	
	
	资源

利用

效率

要求
	1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。 
	1、本项目不涉及农作物秸秆等生物质及其他废弃物露天焚烧。
	符合

	
	
	
	2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项 目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准
	2、本项目不使用地下水。
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附图1      项目地理位置
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附图2      项目四邻关系图
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附图3   厂区平面布置图
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附图4   项目环境质量现状监测布点图
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附图5   项目保护目标及评价范围图

附件1：关于对《内蒙古屯河五原番茄制品有限公司日处理1500吨番茄生产线项目环境影响报告书》的批复
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附件2：关于对《中粮新疆屯河股份有限公司五原番茄制品分公司日处理番茄1500吨生产线技术改造项目环境影响报告书》的批复
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附件3：厂区外北侧污水处理站用地手续
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附件4：300亩农田灌溉协议及177.43亩签字盖章文件
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附件5：土地证明
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附件6：现有总量批复文件
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附件7：污泥资源化利用合同书
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附件8：中粮屯河五原番茄制品有限公司破产清算案件破产财产移交确认书
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附件9：污水处理站出水土地消纳计算说明
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[image: image41.emf]建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

五原县康果番茄制品有限公司

五原县康果番茄制品有限公司污水处理设施技改项目

（本次技改内容为：（1）将现有的2个并联污水处理站串联为1个污水处理站，污水处理

规模不变，污水处理工艺增加过滤和气浮工序，工艺技改为“格栅+集水池+过滤+初沉池

+气浮+好氧+二沉池”工艺，技改后，废水经处理后排放去向由排入一支沟后最终排入七

排干改变为农田灌溉。（2）将现有锅炉房的3台锅炉安装的多管旋风除尘器更换为麻石

水膜除尘器，处理后的烟气依托现有的1根45m高烟囱排放。（3）将露天的储煤场技改为

全封闭的储煤库，分区堆放。规模：设计日处理污水3500m3/d。计量单位：吨） 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇五原县康果番茄制品有限公司院内

四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用

五原县康果番茄制品有限公司 韩庆园 内蒙古绿田安评环保科技有限公司

韩永吉 高善飞

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴

镇

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永安街邮电楼十四栋二单元602附近公司

不排放

间接排放： 市政管网

集中式工业污水处理厂

直接排放： 受纳水体_______________________________

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

避让 减缓 补偿 重建（多选）

   

建设

项目

建设

单位

评价

单位

污

染

物

排

放

量

污染物

废水

废气

项目涉及保护区

与风景名胜区的

情况

 

 

 

 

项目名称

建设内容、规模

项目代码

建设地点

项目建设周期（月） 计划开工时间

环境影响评价行业类别 预计投产时间

建设性质

国民经济行业类型

现有工程排污许可证编号

（改、扩建项目）

项目申请类别

规划环评开展情况 规划环评文件名

规划环评审查机关 规划环评审查意见文号

建设地点中心坐标

（非线性工程）

经度 纬度 环境影响评价文件类别

建设地点坐标（线性工程） 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 工程长度（千米）

总投资（万元） 环保投资（万元）

所占比例（ ）

单位名称 法人代表 单位名称 证书编号

统一社会信用代码

（组织机构代码）

技术负责人 环评文件项目负责人 联系电话

通讯地址 联系电话 通讯地址

现有工程

（已建在建）

本工程

（拟建或调整变更）

排放方式

①实际排放量

（吨年）

②许可排放量

（吨年）

③预测排放量

（吨年）

④以新带老削减

量（吨年）

⑤区域

削减量（吨年）

⑥预测排放总量

（吨年）

⑦排放增减量

（吨年）

废水量万吨年

氨氮

总磷

总氮

废气量（万标立方米年）

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

挥发性有机物

级别

主要保护对象

（目标）

工程影响情况 是否占用

占用面积

（公顷）

1

2

3

4

2.0  2022 7

2022 8

     

1000.00  1000.00  100.00%

20160351203520131201440

00340

91150821MA7H0B2917 13245939889

15048596578

         

                

      

                

                                 

/                                  

/                                  

/                                  

年月

年月

技术改造

新申项目

N7721

75.080  40.000  75.080 

3.100  0.000  3.100 

0.880  0.000  0.880 

7.210  0.000  7.210 

19.200  70.000  19.200 

10.800  0.000  10.800 

10.480  10.480 

水污染治理

107.933228  40.943664 

%

+

/ / /

“ ”

/ / / /

( / )

COD

/

总体工程

（已建在建拟建或调整变更）

平衡替代本工

程

影响及主要措施

生态保护目标

名称 生态防护措施

自然保护区

饮用水水源保护区（地表）

饮用水水源保护区（地下）

风景名胜区

+ +

                                               

14.200  14.200  14.200  14.200  14.200  0.000 

25.030  -50.050 

1.440  -1.660 

0.308  -0.572 

1.980  -5.230 

0.000  0.000 

5.760  -13.440 

10.800  0.000 

2.790  -7.690 

0.000  0.000 

25.030 

1.440 

0.308 

1.980 

5.760 

10.800 

2.790 

/

/

/

/

/

注：、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

、分类依据：国民经济行业分类

、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

、指该项目所在区域通过区域平衡专为本工程替代削减的量

、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③

1

2 (GB/T 4754-2011)

3

4 “ ”

5


本项目所在地
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		建设项目环评审批基础信息表

		填表单位（盖章）：						五原县康果番茄制品有限公司								 填表人（签字）：						 项目经办人（签字）：

		建 设
项 目		项目名称				五原县康果番茄制品有限公司污水处理设施技改项目								建设内容、规模				（本次技改内容为：（1）将现有的2个并联污水处理站串联为1个污水处理站，污水处理规模不变，污水处理工艺增加过滤和气浮工序，工艺技改为“格栅+集水池+过滤+初沉池+气浮+好氧+二沉池”工艺，技改后，废水经处理后排放去向由排入一支沟后最终排入七排干改变为农田灌溉。（2）将现有锅炉房的3台锅炉安装的多管旋风除尘器更换为麻石水膜除尘器，处理后的烟气依托现有的1根45m高烟囱排放。（3）将露天的储煤场技改为全封闭的储煤库，分区堆放。规模：设计日处理污水3500m3/d。计量单位：吨）


				项目代码1

				建设地点				内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇五原县康果番茄制品有限公司院内

				项目建设周期（月）				2.0								计划开工时间				2022"年"7"月"

				环境影响评价行业类别				四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用								预计投产时间				2022"年"8"月"

				建设性质				技 术 改 造								国民经济行业类型2				N7721水污染治理

				现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）												项目申请类别				新申项目

				规划环评开展情况												规划环评文件名

				规划环评审查机关												规划环评审查意见文号

				建设地点中心坐标3
（非线性工程）				经度		107.933228		纬度		40.943664		环境影响评价文件类别

				建设地点坐标（线性工程）				起点经度				起点纬度				终点经度				终点纬度				工程长度（千米）

				总投资（万元）				1000.00								环保投资（万元）				1000.00				所占比例（%）		100.00%

		建 设
单 位		单位名称				五原县康果番茄制品有限公司				法人代表		韩庆园		评价
单位		单位名称		内蒙古绿田安评环保科技有限公司				证书编号		2016035120352013120144000340

				统一社会信用代码
（组织机构代码）				91150821MA7H0B2917				技术负责人		韩永吉				环评文件项目负责人		高善飞				联系电话		13245939889

				通讯地址				内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇				联系电话		15048596578				通讯地址		内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永安街邮电楼十四栋二单元602附近公司

		污
染
物
排
放
量		污染物				现有工程
（已建+在建）				本工程
（拟建或调整变更）		总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）								排放方式

								①实际排放量
（吨/年）		②许可排放量
（吨/年）		③预测排放量
（吨/年）		④“以新带老”削减量（吨/年）		⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）		⑥预测排放总量
（吨/年）		⑦排放增减量
（吨/年）

				废水		废水量(万吨/年)		14.200		14.200		14.200		14.200				14.200		0.000		         不排放

						COD		75.080		40.000		25.030		75.080				25.030		-50.050		         间接排放：		      市政管网

						氨氮		3.100		0.000		1.440		3.100				1.440		-1.660				      集中式工业污水处理厂

						总磷		0.880		0.000		0.308		0.880				0.308		-0.572		         直接排放：		受纳水体_______________________________      

						总氮		7.210		0.000		1.980		7.210				1.980		-5.230

				废气		废气量（万标立方米/年）												0.000		0.000		/

						二氧化硫		19.200		70.000		5.760		19.200				5.760		-13.440		/

						氮氧化物		10.800		0.000		10.800		10.800				10.800		0.000		/

						颗粒物		10.480				2.790		10.480				2.790		-7.690		/

						挥发性有机物												0.000		0.000		/

		项目涉及保护区与风景名胜区的情况				                                               影响及主要措施
生态保护目标				名称				级别		主要保护对象
（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积
（公顷）		生态防护措施

						自然保护区																		      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地表）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地下）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						风景名胜区										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

		注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

		2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)

		3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

		4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

		5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③





Sheet2

		建设性质		项目申请类别		级别		是否		自然保护区		饮用水		风景名胜区		规划环评开展情况		环评文件类别		生态保护措施

		新 建（迁 建）		新申项目		国家级		是		核心区		一级保护区		核心景区		不需开展		环境影响报告书

		改 、 扩 建 		不予批准后再次申报项目		省级		否		缓冲区		二级保护区		其他景区		已开展并通过审查		环境影响报告表

		技 术 改 造		超5年重新申报项目               		市级				实验区		准保护区

				变动项目		县级

				其他
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