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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县中达石化销售有限公司加油加气充电桩建设项目

	项目代码
	2020-150821-52-03-040953

	建设单位联系人
	薛东
	联系方式
	13337008777

	建设地点
	 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇汽车建材城南

	地理坐标
	 108 度 15 分 26.917 秒，  41 度 4 分 12.900 秒

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃料零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业—119加油、加气站——城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	五原县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	6.5
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	7837

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响

评价情况
	无。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目主要从事机动车燃料零售，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属允许类项目，符合国家产业政策。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。

2、与《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2011~2030）符合性分析
《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2011~2030）规划期限为2011~2030年，规划范围分为三个空间层次：县域——城市规划区——县城区建设用地范围。本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇汽车建材城南，属于规划中的县域，规划用地性质为公共设施营业网点用地，建设项目已取得《内蒙古自治区建设用地规划条件书》（条字第150821202100009号），符合《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2011~2030）。
3、选址合理性

（1）站场选址原则

站址的选择应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“4站址选择”的要求，对比情况见下表：

表1 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》

（GB50156-2012）对比表

序号
规范要求
本项目
是否

符合
4.0.1
加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方
项目建设符合《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2011~2030）、符合环境保护和防火安全，且东侧紧邻冯玉祥路，交通便利，符合规划要求
符合
4.0.2
在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站
本项目为二级加油与LNG加气、L-CNG加气联合站
符合
4.0.3
城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，不宜选择在城市干道的交叉路口附近
本项目位于冯玉祥路西侧，不在城市干道的交叉路口附近
符合
4.0.4
加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.4的规定
满足表4.0.4的规定（详见表3）
符合
4.0.5
加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.5的规定
满足表4.0.5的规定（详见表4）
符合
4.0.8
CNG加气站和加油加气合建站的压缩天然气工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.8的规定
满足表4.0.8的规定（详见表5）
符合
4.0.9
加气站、加油加气合建站的LNG储罐、放散管管口、LNG卸车点、LNG加气站的撬装设备与站外建（构）筑物的安全距离应符合表4.0.9的规定
满足表4.0.9的规定（详见表6）
符合
4.0.13
架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区
项目用地红线范围内无架空电力线路穿越
符合
综上可知，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）选址要求。
（2）本项目用地红线与外环境的位置关系
本项目选址位于巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇汽车建材城南，站区东侧10m为冯玉祥路、南侧为空地、西侧为空地、北侧为50m处为南环路、55m处为五原县隆兴昌镇汽车建材城，周围建构筑物距项目用地边界均在10m及10m以上，且项目区周围50m内无重要公共建筑，项目用地与外环境位置关系符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）中4站址选择要求。

本项目用地红线与外环境的位置及距离关系见下表2。

表2 项目用地红线与外环境关系
序号

名称

方位

距离，m

1

冯玉祥路
东侧

相邻10m

2
空地
南侧
紧邻
3
空地
西侧
紧邻
4
南环路
北侧
相邻50m

5
五原县隆兴昌镇汽车建材城

北侧

相邻55m

（3）本项目主要设施与站外周边环境的关系
本项目主要设施与站外周边环境的关系见下表3~6： 
①汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离
表3 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）单位：m

站外建（构）筑物
站内汽油设备
埋地油罐
加油机、通气管管口
二级站
有卸油和加油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
重要公共建筑物
无/35
无/35
明火地点或散发火花地点
无/17.5
无/12.5
民用建筑物保护类别
一类保护物
无/14
无/11
二类保护物
无/11
无/8.5
三类保护物
75/8.5
81/7
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
无/15.5
无/12.5
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
无/11
无/10.5
室外变配电站
无/15.5
无/12.5
铁路
无/15.5
无/15.5
城市道路
快速路、主干路（冯玉祥路）
28/5.5
27/5
次干路、支路（南环路）
70/5
76/5
架空通信线
无/5
无/5
架空电力

线路
无绝缘层
无/6.5
无/6.5
有绝缘层
无/5
无/5
注：表内数字格式A/B，其中A、B分别表示实际距离和标准值
由上表可知，本项目汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）表4.0.4要求。
②柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距

表4 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）单位：m
站外建（构）筑物
站内柴油设备
埋地油罐
加油机、通气管管口
二级站
重要公共建筑物
无/25
无/25
明火地点或散发火花地点
无/12.5
无/10
民用建筑物保护类别
一类保护物
无/6
无/6
二类保护物
无/6
无/6
三类保护物
75.5/6
81/6
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
无/11
无/9
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
无/9
无/9
室外变配电站
无/15
无/15
铁路
无/15
无/15
城市道路
快速路、主干路（冯玉祥路）
28/3
27/3
次干路、支路（南环路）
70.5/3
76/3
架空通信线
无/5
无/5
架空电力

线路
无绝缘层
无/6.5
无/6.5
有绝缘层
无/5
无/5
注：表内数字格式A/B，其中A、B分别表示实际距离和标准值
由上表可知，本项目柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）表4.0.5要求。
③LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距

表5  LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距  单位：m
站外建（构）筑物
站内LNG工艺设备
地上LNG储罐
放散管管口、加气机
LNG卸车点
二级站
重要公共建筑物
无/80
无/50
无/50
明火地点或散发火花地点
无/30
无/25
无/25
民用建筑物保护类别
一类保护物
无/30
无/25
无/25
二类保护物
无/20
无/16
无/16
三类保护物
75/16
71/14
75/14
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
无/30
无/25
无/25
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
无/22
无/20
无/20
室外变配电站
无/35
无/30
无/30
铁路
无/60
无/50
无/50
城市道路
快速路、主干路（冯玉祥路）
71/10
65/8
79/8
次干路、支路（南环路）
70/8
55/6
70/6
架空通信线
无/0.75倍杆（塔）高
无/0.75倍杆（塔）高
无/0.75倍杆（塔）高
架空电力

线路
无绝缘层
无/1.5倍杆（塔）高
无/1倍杆（塔）高
有绝缘层
无/1倍杆（塔）高
无/0.75倍杆（塔）高
注：表内数字格式A/B，其中A、B分别表示实际距离和标准值
由上表可知，本项目LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）表4.0.6要求。
④CNG设备与站外建（构）筑物的安全间距
表6  CNG设备与站外建（构）筑物的安全间距  单位：m
站外建（构）筑物
站内CNG工艺设备
储气瓶
集中放散管管口
压缩机（间）
重要公共建筑物
无/50
无/30
无/30
明火地点或散发火花地点
无/30
无/25
无/20
民用建筑物保护类别
一类保护物
无/30
无/25
无/20
二类保护物
无/20
无/20
无/14
三类保护物
75/18
71/15
65/12
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
无/25
无/25
无/18
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
无/18
无/18
无/13
室外变配电站
无/25
无/25
无/18
铁路
无/30
无/30
无/22
城市道路
快速路、主干路（冯玉祥路）
67/10
65/8
79/8
次干路、支路（南环路）
70/8
55/6
60/6
架空通信线
无/1倍杆高
无/0.75倍杆高
无/0.75倍杆高
架空电力

线路
无绝缘层
无/1.5倍杆（塔）高
无/1.5倍杆（塔）高
无/1倍杆（塔）高
有绝缘层
无/1倍杆（塔）高
无/1倍杆（塔）高
注：表内数字格式A/B，其中A、B分别表示实际距离和标准值
由上表可知，本项目CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）表4.0.7要求。
（4）项目总平面布置合理性
①总平面布置原则
站内平面布置应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“5站内平面布置”的要求，对比情况见下表：

表7 本项目平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表

检查

项目

检查内容

依据、标准

检查结果

结论

总平 面布 置

车辆入口和出口应分开设置

GB50156-2012第 5.0.1

本项目车辆入口和出口分开设置。
符合 要求

站内单车道宽度不应该小于4m，双车道宽度 不应小于7m；站内道路转弯半径不应小于9m；站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。

GB50156-2012第5.0.2

单车道宽度5m，双车道10m，转弯半径为9m；站内道路为水泥路面。
符合 要求

加油加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花 地点”。

GB50156-2012第5.0.5

站区内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。
符合 要求

电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。
GB50156-2012第5.0.7
电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。
符合 要求

加油加气站内的变配电间应不布置在爆炸危险区域之 外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。

GB50156-2012第 5.0.8

站内变配电间距站内设备的间距均在3m以上。
符合 要求

加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧实体围墙。

当加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距 离大于表 4.0.4~4.0.9 中安全间距的 1.5 倍，且大于 25m 时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙

GB50156-2012第 5.0.12

工艺设备与站外建（构）筑物之间设置不燃烧实体围墙2.5m，出入口未设实体围墙。
符合 要求

加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于表GB50156-2012 表5.0.13 的规定

GB50156-2012第5.0.13

站内设施之间防火间距符合标准规定。
符合 要求

 本项目的选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）中规定的站址选择要求。
②平面布置站内设施防火间距设置情况

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012及2014年修订）中要求，本项目平面布置及站内主要设施防火距离设置见下表8。

根据表8分析结果，本项目平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订），项目站内设施之间的防火距离满足相关要求。

本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合场地的用地条件和服务流程需要，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对站区平面布置进行了统筹安排（详见附图）。本项目按火灾危险性分类属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足有关规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，做到布局合理，布置紧凑，节约用地面积。

项目储油区在站区南侧，埋地汽油、柴油罐、通气管管口的设置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012及2014年修订)中的安全间距要求。卸油口和消防沙池都设在了油罐的西侧，加油岛布置于站区中部。加油站设置进、出口，进出口紧挨冯玉祥路，能够满足加油车辆和罐车通行。

总图设计严格按规范进行，并满足工艺流程需要，平面布置力求功能分区合理，生产安全，管理方便，工艺装置区的布置满足防火距离要求。项目平面布置图见附图3。

综上所述，站区各功能相对独立，减小彼此干扰，对周围环境影响较小。本项目总平面布置合理。

4、“三线一单”符合性分析

根据巴彦淖尔市人民政府发布的《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政发【2021】9号），全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元。共137个，面积占比为68.60%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元。共111个，面积占比为31.39%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元。共1个，面积占比为0.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇汽车建材城南，属于生态环境准入清单内的五原县城镇空间，编号为ZH15082120003，为重点管控单元。

本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析见表9。

表9 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析
环境管控单元名称

管控要求

拟建项目情况

是否

符合

巴彦

淖尔

市总

体准

入要

求

1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

本项目位于巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇汽车建材城南，属于F5265机动车燃料零售业，不在工业园区内。

符合

2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目属于F5265机动车燃料零售业，不属于“两高”项目及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

符合

3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

本项目满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，且所在区域环境质量满足国家或者地方环境质量标准。

符合

4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

本项目选址位于巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇汽车建材城南，符合当地国土空间规划。

符合

5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。

本项目属于F5265机动车燃料零售业，不属于采矿项目。
符合

6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发[2018]11 号），项目所在区域五原县不在生态环境准入清单范围内。
符合

7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

本项目不属于畜禽养殖项目。

符合

8 、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

本项目环境影响报告表审批之后落实排污许可相关要求。

符合

五原县城镇空间

重点管控单元

空间布局约束

1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。 
2、推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。 
3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。 
4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动； 
5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，原有项目限期关闭或搬迁。 
6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽 应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养 殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有 效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。 
1~2、本项目属于F5265机动车燃料零售业，不属于重污染行业，因此建设单位不属于重污染企业；

3、本项目属于F5265机动车燃料零售业，不属于高污染、高耗水行业，因此建设单位不属于高耗水、高污染企业；

4、本项目用地类型为公共设施营业网点用地，未侵占永久基本农田。

5~6、本项目属于F5265机动车燃料零售业，不属于畜禽养殖项目。
符合

污染物排放管控

1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。 
本项目不属于城镇基础设施建设项目。
符合

2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。  
本项目冬季采用空气能热泵采暖。
3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。 
本项目不属于城镇污水处理设施。

4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
不涉及

环境风险防控

通用

1、企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。

2、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。

3、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。

1、本项目建成投产后，企业将按要求编制全厂环境风险应急预案。

2、建设单位建立了完善的安全管理制度。

3、本项目不属于矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位。
符合

水

1、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

2、含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。

3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。

5、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

6、饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急方案，报所在地市、县级人民政府备案，并定期进行演练。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件，饮用水供水单位应当采取应急处理措施，向所在地市、县级人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当根据情况及时启动应急预案，采取有效措施，保障供水安全。

1、本项目不涉及酸液、碱液或者剧毒废液等，项目销售的汽油、柴油均由中国石油天然气股份有限公司油罐车运至站内，直接卸油至地埋式储罐内，油罐每3年清理一次，采用COW清理工艺，无废水产生，清理后会产生废油渣密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置。
2、本项目生活污水排入市政污水管网，废水中不含有毒有害物质。
3、本项目不涉及含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。

4、本项目不涉及可溶性剧毒废渣。

5、本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。
6、本项目不属于饮用水供水单位。
符合

大气
1、排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。

2、禁止露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；确需焚烧处理的，应当采用专用焚烧装置。
1、本项目排放的大气污染物主要为非甲烷总统，不涉及排放国家规定名录中所列有毒有害大气污染物。

2、本项目不涉及露天焚烧沥青、秸秆、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
符合

土壤
1、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。实施风险管控、修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。实施风险管控、修复活动，应当因地制宜、科学合理，提高针对性和有效性。实施风险管控、修复活动中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。对安全利用类和严格管控类农用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门报告。

2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；根据法律法规的规定和监测规范，制定、实施自行监测方案，每年对其用地的土壤和地下水开展自行监测，监测结果报设区的市人民政府生态环境主管部门。
1、本项目目对可能产生土壤、影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染土壤。
2、建设单位不属于土壤污染重点监管单位。
符合

危险废物
1、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

2、到2022年底，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到99%以上。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。

3、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

4、新设立的危险化学品生产、储存单位应当建在旗县级以上人民政府规划的化工园区内。化工园区应当至少每三年开展一次园区整体性安全风险评价，科学评估园区安全风险，提出消除或者控制安全风险的措施。劳动力密集型的非化工生产经营单位不得与化工及危险化学品生产、储存单位混建在同一化工园区内。

5、化工及危险化学品生产装置和储存装置应当装配自动化控制系统，高度危险和大型生产装置应当装配紧急停车系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产装置和储存装置应当装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。

6、利用油气储罐的危险化学品生产经营单位应当按照有关标准和设计要求，划定油气罐区并设置明显的标识和必要的围挡，对进入罐区的车辆和人员进行检查和登记管理。油气储罐变更设计存储物质的，危险化学品生产经营单位应当组织进行安全论证并形成报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等应当符合设计控制指标，并确保安全切断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材应当符合防爆要求。
1、本项目加油设备维修和维护时产生废机油密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置。建设单位按要求制定危险废物管理台账，定期向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。2~5、本项目不涉及。
6、本站按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012及2014年修订）要求进行建设。储油罐区和储气罐区设置有明显的标识和必要的围挡，进入罐区的车辆和人员均进行检查和登记管理。油气储罐如需变更存储物质，建设单位将按要求进行安全论证，并编制安全评价报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等符合设计控制指标，并确保安全切断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材符合防爆要求。
符合

医疗废物
1、医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态；在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。各地区应当利用和改造现有固体废物处置设施和其他设施，对医疗废物集中处置，并达到基本的环境保护和卫生要求。

2、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

3、严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，严禁医疗废物露天存放。
本项目不涉及医疗废物。
符合

放射性废物
1、禁止利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。禁止在内河水域处置放射性固体废物。

2、禁止未经许可或者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。禁止将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置。
本项目不涉及放射性废物。
符合

资源

利用

效率

要求

1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。 
1、本项目不涉及农作物秸秆等生物质及其他废弃物露天焚烧。

符合

2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项 目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准
2、本项目不使用地下水。

综上分析，项目的建设符合“三线一单”要求。


表8 本项目站内设施防火间距设置情况           单位：m
	设备

名称
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管管口
	柴油通气管管口
	LNG储罐（二级站）
	CNG储气设施
	天然气放散管管口
	油品卸车点
	LNG卸车点
	天然气压缩机（间）
	天然气调压器（间）
	加油机
	CNG加气机
	LNG加气机
	LNG潜液泵池
	LNG柱塞泵
	LNG高压气化器
	站房
	围墙

	
	
	
	
	
	
	
	CNG系统
	LNG系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汽油罐
	0.5/0.5
	0.5/0.5
	—
	—
	32/12
	32/6
	30/6
	30/6
	—
	44/6
	35/6
	35/6
	—
	4/4
	4/4
	35/6
	35/6
	35/5
	13/4
	20/3

	柴油罐
	0.5/0.5
	0.5/0.5
	—
	—
	32/12
	32/4
	30/4
	30/6
	—
	44/6
	35/4
	35/4
	—
	3/3
	4/4
	35/6
	35/6
	35/5
	13/3
	20/2

	汽油通气管管口
	—
	—
	—
	—
	39/10
	35/8
	33/6
	33/6
	10/3
	47/8
	41/6
	41/6
	—
	19/8
	19/8
	41/8
	41/8
	41/5
	13/4
	14/3

	柴油通气管管口
	—
	—
	—
	—
	39/10
	35/6
	33/4
	33/6
	10/2
	47/8
	41//4
	41/4
	—
	19/6
	19/8
	41/8
	41/8
	41/5
	13/3.5
	14/2

	LNG储罐（二级站）
	34/12
	34/12
	41/10
	41/10
	无/2
	4/4
	15/4
	—
	52/10
	3/3
	4/4
	4/4
	31/8
	31/6
	31/4
	—
	2/2
	4/4
	18/8
	20/5

	CNG储气设施
	28/6
	28/4
	35/8
	35/6
	4/4
	无/1.5（1）
	—
	15/3
	46/6
	6/6
	—
	—
	25/6
	—
	25/6
	6/6
	6/6
	6/3
	12/5
	20/5

	天然气放散管管口
	CNG系统
	30/6
	30/4
	33/6
	33/4
	15/4
	—
	—
	—
	48/6
	—
	—
	—
	—
	—
	30/6
	15/4
	15/4
	—
	18/5
	5/5

	
	LNG系统
	30/6
	30/6
	33/6
	33/6
	—
	15/3
	—
	—
	48/6
	12/3
	—
	12/3
	28/6
	28/8
	—
	—
	—
	—
	18/8
	5/3

	油品卸车点
	—
	—
	10/3
	10/2
	52/10
	46/6
	48/6
	48/6
	—
	58/6
	49/6
	49/6
	—
	4/4
	12/6
	49/6
	49/6
	49/5
	25/5
	20/3

	LNG卸车点
	44/6
	44/6
	47/8
	47/8
	3/3
	6/6
	—
	12/3
	58/6
	—
	3/3
	3/3
	37/6
	37/6
	—
	—
	3/2
	4/4
	22/6
	20/2

	天然气压缩机（间）
	35/6
	35/4
	41/6
	41/4
	4/4
	—
	—
	—
	49/6
	3/3
	—
	—
	30/4
	—
	34/6
	6/6
	6/6
	6/6
	13/6
	12/2

	天然气调压器（间）
	35/6
	35/4
	41/6
	41/4
	4/4
	—
	—
	12/3
	49/6
	3/3
	—
	—
	30/6
	—
	34/6
	6/6
	6/6
	6/6
	19/5
	12/2

	加油机
	—
	—
	—
	—
	31/8
	25/6
	—
	28/6
	—
	37/6
	30/4
	30/6
	—
	4/4
	4/2
	30/6
	30/6
	30/6
	6/5
	—

	CNG加气机
	4/4
	3/3
	19/8
	19/6
	31/6
	—
	—
	28/8
	4/4
	37/6
	—
	—
	4/4
	—
	4/2
	30/6
	30/6
	30/6
	6/5
	—

	LNG加气机
	4/4
	4/4
	19/8
	19/8
	31/4
	25/6
	30/6
	—
	12/6
	—
	34/6
	34/6
	4/2
	4/2
	—
	34/2
	34/6
	34/5
	10/6
	—

	LNG潜液泵池
	35/6
	35/6
	41/8
	41/8
	—
	6/6
	15/4
	—
	49/6
	—
	6/6
	6/6
	30/6
	30/6
	34/2
	—
	2/2
	5/5
	15/6
	12/2

	LNG柱塞泵
	35/6
	35/6
	41/8
	41/8
	2/2
	6/6
	15/4
	—
	49/6
	3/2
	6/6
	6/6
	30/6
	30/6
	34/6
	34/2
	—
	2/2
	9/6
	12/2

	LNG高压气化器
	35/5
	35/5
	41/5
	41/5
	4/4
	6/3
	—
	—
	49/5
	4/4
	6/6
	6/6
	30/6
	30/5
	34/5
	5/5
	5/5
	—
	8/8
	12/2

	站房
	13/4
	13/3
	13/4
	13/3.5
	18/8
	12/5
	18/5
	18/8
	25/5
	22/6
	13/6
	19/5
	6/5
	6/5
	10/6
	15/6
	9/6
	8/8
	—
	—

	站区

围墙
	20/3
	20/2
	14/3
	12/2
	20/5
	20/5
	5/5
	5/3
	20/3
	20/2
	12/2
	12/2
	—
	—
	—
	12/2
	12/2
	12/2
	—
	—

	注：表内数字格式A/B，其中A、B分别表示实际距离和标准值


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设内容
本项目占地面积7837m2，主要建设内容包括主体工程加油加气罩棚、充电罩棚、储油罐区、LNG、CNG储罐区及标准站房，以及配套的办公室、宿舍等公用辅助设施。

项目具体组成表见表10。

表10 建设项目组成一览表

序号

项目名称

工程规模

备注

主体工程

双层油罐区
新建SF非承重罐区，为地埋式，占地面积92.510m2（13.61×6.8m），选用SF双层非承重油罐，设30m3汽油油罐2具，30m3柴油油罐2具，油罐总容积为120m3，折合油罐容积为90m3（柴油折半计入）。油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，内壁采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防渗处理，对埋地油罐内外表面采取特别加强级防腐，渗透系数≤1×10-10cm/s
新建

LNG、CNG储罐区
新建LNG、CNG储罐区，占地面积60m2（12×5m），设1台20m³卧式LNG储罐、1组6m³储气瓶、1台LNG高压泵、2台L-CNG高压气化器
新建

加油加气罩棚
新建加油加气罩棚1座，为螺栓球网架结构，建筑面积682.10m2（38.4×13.7m），柱净高6.5m。配置6座单柱加油岛，设置6台双枪潜油泵加油机，配套防撞柱；配置3座单柱加气岛，设置2台LNG加气机、1台CNG加气机，配套防撞柱
新建

充电罩棚
新建充电罩棚1座，为螺栓球网架结构，建筑面积526.08m2（27.3×25m），柱净高6.5m。配置10台充电桩设备
新建
站房
新建1座200m2（20×10m）标准站房，含便利店和卫生间
新建

配套工程

自动摄像监视系统
室内、外设置摄像机对站内出入口、加油加气岛侧、卸油口等处进行全天候监视
新建
防雷接地检测布置
防雷接地检测布置
新建
办公生活
办公楼
新建1座办公楼，占地面积450m2（30×15m），三层砖混结构
新建

宿舍楼
新建1座办公楼，占地面积184.10m2（15×12.3m），三层砖混结构
新建

公用工程

供电

由市政供电线路接入
新建
供水

由市政自来水管网供水

新建
排水

生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网
新建
供暖

采用空气能热泵采暖
新建
消防

本站设置配置8kg手提式干粉灭火器28只；推车式干粉灭火器4个；配置灭火毯10块，沙子4m3；配置1只3kg手提式干粉灭火器和2只8kg手提式二氧化碳灭火器

新建

环保工程

废水

生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网
新建
固废

生活垃圾和废石棉设置垃圾桶收集，定期由环卫部门清运；废油、油渣等危险固废送有资质单位处理，站房北侧新建1座10m2的危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，设置经过防渗、防腐处理的导流沟和集液池，渗透系数≤1×10-10cm/s
新建
废气

设汽油和柴油卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统以及储油罐油气回收系统三级油气回收系统，未回收废气经4m高通气管口排放
新建
LNG、CNG放散废气分别经1根5m高放散管排放
新建
噪声

优选低噪声设备，加装减振垫

新建
风险

防治

安装网络高清视频监控系统及加装渗漏报警装置

新建
防渗

油罐采用双层油罐，设置电子监控系统；储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；
危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；加油站地面采用防渗混凝土（厚度不小于200mm），渗透系数≤1×10 -10 cm/s；

LNG、CNG储罐区、卸油平台、加油加气罩棚区、充电罩棚区、化粪池以及站内道路等一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化；化粪池采用玻璃钢防渗结构，渗透系数≤1×10 -10 cm/s
新建

3、产品方案及规模

（1）产品方案
项目设计年销售汽油550t、柴油450t，所销售的汽油、柴油均来自中国石油天然气股份有限公司，使用油罐车运至项目厂区；

项目设计年销售LNG150万Nm³、CNG150万Nm³，所销售的LNG、CNG均来自中国石油天然气股份有限公司，使用罐车运至项目厂区；

项目设计年充电能力3600万度/年，用电电源接自市政供电线路。
（2）建设规模
按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年局部修订版中加油加气站的等级划分表3.0.15，加油与LNG加气、L-CNG加气联合建站的等级划分见表11。

表11  加油与LNG加气、L-CNG加气合建站的等级划分表
合建站等级

LNG储罐总容积（m³）
LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计

（m³）
CNG储气设施总容积（m³）

一级

V≤120

150＜V≤210
V≤12
V≤90

150＜V≤180
V≤24
二级

V≤60

90＜V≤150

V≤9
V≤30

90＜V≤120
V≤24
三级

V≤60

V≤90

V≤9
V≤30

V≤90

V≤24
注：1、柴油罐容积可折半计入油罐总容积；

当油罐总容积大于90m³时，油罐单罐容积不应大于50m³；油罐总容积小于或等于90m³时，汽油罐单罐容积不应大于30m³，柴油罐单罐容积不应大于50m³。

3、LNG储罐的单罐容积不应大于60m³。
本项目油罐总容积为120m3，折合油罐容积为90m3（柴油折半计入），LNG储罐总容积为20m³，CNG储罐总容积为6m3，故本站为二级加油与LNG加气、L-CNG加气联合站。
4、原辅材料消耗
本项目原辅材料消耗情况详见表12。

表12 项目原辅材料及能源消耗情况一览表

类别

名称

单位

年输送量

来源

原辅材料

汽油

t/a

550
中国石油天然气股份有限公司
柴油

t/a

450
LNG
Nm³
150万

CNG

Nm³
150万

电
kWh/a
3600万
由当地市政供电系统引入
类别

名称
单位
年消耗量
来源
能源

新鲜水
m3/a
657
取自市政自来水管网
电
kWh/a
20万
由当地市政供电系统引入
主要原辅材料理化性质分析： 

（1）汽油

汽油为油品的一大类，是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，虽然为无色至淡黄色的易流动液体，但很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74～123g/m时遇火爆炸、乙醇汽油含10%乙醇其余为汽油。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg 燃料完全燃烧后所产生的热量。汽油最重要的性能为蒸发性、抗爆性、安定性和腐蚀性。

闪点是表示汽油蒸发和安全性能的指标。闪点过低，则说明汽油中混有少许轻质油，发动机工作粗暴，并将对汽油贮存、运输、使用以及发生交通事故后的安全性带来极大的安全隐患，因此国家标准严格规定的闪点值为≥55℃。 

毒性：属低毒类；急性毒性：LD5067000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）刺激性：人经眼：140ppm(8小时），轻度刺激；亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状；大鼠吸入2500mg/m，130 号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变；危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 

柴油

轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要的性能是着火性和流动性。①着火性。高速柴油机要求柴油喷入燃烧室后迅速与空气形成均匀的混合气，并压缩燃烧，因此要求燃料易于自燃。从燃料开始喷入气缸到开始着火的间隔时间称为滞燃期或着火落后期。燃料自燃点低，则滞燃期短，即着火性能好。一般以十六烷值作为评价柴油自燃性的指标。②流动性。凝点是评定柴油流动性的重要指标，它表示燃料不经加热而能输送的最低温度。柴油的凝点是指油品在规定条件下冷却至丧失流动性时的最高温度。柴油中正构烷烃含量多且沸点高时，凝点也高。一般选用柴油要求凝点低于环境温度3～5℃。 

柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82~0.845kg/L，热值为3.3×107J/L。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标，具体来说，就是在规定条件下，柴油开始堵塞发动机滤网的最高温度。冷滤点能够反映柴油低温实际使用性能，最接近柴油的实际最低使用温度。

柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如4-苯并芘。柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。

（3）LNG

LNG是即液化天然气（liquefied natural gas）的缩写，是将气田生产的天然气净化处理，再经超低温（-162℃）常压液化就形成液化天然气。LNG的主要成份为甲烷，化学名称为CH4，还有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8以及氮N2等其他成份组成。临界温度为-82.3℃。沸点为-162℃，着火点为650℃。液态密度为0.420~0.46T/m3，气态密度为0.68-0.75kg/m3。气态热值38MJ/m，液态热值50MJ/kg。爆炸范围：上限为15%，下限为5%。辛烷值ASTM：130。无色、无味、无毒且无腐蚀性。体积约为同量气态天然气体积的1/625。

（4）CNG
CNG即压缩天然气（Compressed Natural Gas，简称CNG）是天然气加压并以气态储存在容器中。本项目的CNG是有液化天然气转化的。压缩天然气除了可以用油田及天然气田里的天然气外，还可以人工制造生物沼气（主要成分是甲烷）。压缩天然气与管道天然气的组成成分相同，主要成分为甲烷（CH4）。CNG可作为车辆燃料使用。CNG可以用来制作LNG（Liquefied Natural Gas，即液化天然气）。以CNG为燃料的车辆叫做NGV（NaturalGasVehicle）。

5、主要设备

项目主要设备见表13。

表13 主要设备一览表

序号
设备名称

规格型号

数量

单位

备注

1

内层钢、外层玻璃纤维增强塑料油罐（SF）
30m3
4
具
2汽2柴

2

柴油加油机
Q=5～50L/min

大流量 Q=5～

80L/min
3
台

双枪双油品潜油泵加油机（带油气回收功能）

3

汽油加油机 

Q=5～50L/min 

3
台
双枪双油品潜油泵加油机（带油气回收功能）

4
LNG储罐
20m³
1
台
5
CNG储气瓶
6m³
1
台
6
LNG加气机
2

台

7
CNG加气机
1

台

8
充电桩

10

台
9
油气回收专用枪

6
套
10
油气回收装置

6
套
11
LNG高压泵
1

台
12
L-CNG高压气化器
2

台
13
放散系统
2

套
14
推车式干粉灭火器

35kg

4
具
储油罐区、储气罐区
15

手提式干粉灭火器

8kg

28
具
加油区、加气区、充电区
16
手提式干粉灭火器
3kg
1

具

站房

17
手提CO2灭火器

8kg
2
具
站房

18
石棉被
1m×1m
10
块
储油罐区、储气罐区
19
消防砂
2m³
4
m³
储油罐区、储气罐区
20
消防桶
小
4
个
储油罐区、储气罐区
21
消防锹
1.2m
4
把
储油罐区、储气罐区
6、公用工程

（1）给水系统

项目用水主要为工作人员生活用水和外来人员用水，由市政自来水管网供给。

①工作人员生活用水

本项目劳动定员为15人，每年运用365天，工作人员用水定额为80L/人·d，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。

②外来人员用水

外来加油、加气、充电顾客每天以200人次计，用水量取3L/人次，则外来人员用水量为0.6m3/d、219m3/a。
综上所述，项目用新鲜水量约657m3/a。

（2）排水系统

全厂排水采用雨污分流制，项目加油、加气、充电区域均位于罩棚内，站内地坪坡向站外，雨水经罩棚顶直接流向地坪散流排向站外，不进入加油区域，且加油区地面略高于四周地面，雨水不流经罩棚区，因此项目不存在含油初期雨水，其初期雨水与普通雨水无实质差异，直接散排至站外。
项目排水主要为生活污水，产生量按用水量80%计，则生活污水量为525.6m3/a，经化粪池收集后，排入市政污水管网。

（3）供电系统

该站供电负荷等级为三类负荷，由当地市政供电系统引入，电压为380/220V。本项目年用电量为3620万kw·h。

（4）供暖

项目区冬季采用空气能热泵采暖。
（5）消防

根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2002）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等有关规定，本工程主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性l区，生产类别为甲类。生产场所及工艺装置的火灾危险等级为甲级，涉及物质类别为甲A类液体。

根据建筑的危险等级及火灾种类的不同，本站设置6台加油机、3台加气机、10台充电桩，配置8kg手提式干粉灭火器28具；储油罐区、储气罐区设35kg推车式干粉灭火器4具、配置石棉被10块、沙子4m3、消防桶4个、消防锹4把；建筑内配置1具3kg手提式干粉灭火器和2具8kg手提式二氧化碳灭火器。项目建设时，制定安全管理制度、消防管理制度和安全检查制度等各项规章制度，制定了各岗位人员的安全职责，在安全风险防范方面采取了充分措施。

7、劳动定员及工作日制

本项目劳动定员15人，运营天数为每年365天，每天工作24小时，三班倒。
8、总平面布置 

该站由站房、加油加气罩棚、充电罩棚、储油罐区、LNG、CNG储罐区、办公室、宿舍等组成。该站坐北朝南，站房位于站区中部；加油加气罩棚位于站房东侧；储油罐区位于加油加气罩棚东侧；卸油区位于储油罐区东侧；充电罩棚位于站房西侧；LNG、CNG储罐区位于充电罩棚北侧；LNG、CNG工艺设备和放散系统位于储罐区北侧；办公室和宿舍位于站区南侧；站内设单、双车道并留有车辆进、出口。

总平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、加油工艺流程和产排污环节：
项目属于汽油、柴油经营销售性质，利用固定的场所贮存和销售，其主要过程包括卸油和加油两个程序。
卸油工艺流程

油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施，油料达到油罐容量90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。油品卸车工艺流程见图1。
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图1  油品卸车工艺流程图

项目储油罐设置有通气管，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，每个油罐设置有一个通气管管口。通气管管口的设置要求为：通气管管口高出地面的高度不应小于4m；沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上；通气管管口应设置阻火器；油罐通气管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管。

（2）加油工艺流程

项目在加油区设置有通气管，加油机加油时产生的油气通过通气管无组织排放，通气管出口设置在加油罩棚顶端。
项目设置油气回收装置，加油工艺为：油品卸入储油罐中后，由储油罐中油泵将罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入油气回收装置冷凝后进入储油罐，减少油品因挥发而逸入大气的量。加油工艺流程见图2。
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图2 加油工艺流程图

运营期加油站工艺流程见图3。
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图3 加油站工艺流程及产污环节图
（3）油气回收装置

本项目油气回收系统由缷油油气回收（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）及储油油气回收（即三次油气回收）。一次油气回收是通过压力平衡原理，将卸油产生的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收的过程；二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐的油气回收过程；三次油气回收采用冷凝回收的技术，将油气冷凝冷却至-25℃左右，将油气中烃类组分冷凝液化，未被冷凝的尾气经排气管排放。加油站在汽油储油、加油、卸油过程中安装油气回收系统后，逸散的非甲烷烃分别减少90%左右，剩余非甲烷总烃无组织排放。
二、 LNG加气工艺流程及产排污环节

（一）工艺流程说明
本项目使用的LNG为经过脱硫、脱水的净化天然气，本站内不需脱硫脱水。LNG 加气站工艺流程分为卸气流程、升压流程、 加气流程、卸压流程等四部分。

（1）卸气流程

本项目釆用LNG汽车槽车运输方式。LNG槽车停车后熄火后，用接地夹给槽车接地。然后用充液软管将槽车上卸液口与卸车阀组的充装口连起来，用回气软管将槽车上的气相接口与卸车阀组的回气口连起来，用增压软管将槽车的岀液接口与卸车阀組的增压进液口连起来，然后打开槽车上的卸液阀、回气阀和岀液阀。一方面，LNG液体经LNG槽车卸液口进入潜液泵，潜液泵将LNG增压后充入LNG储罐。另一方面，LNG液体通过LNG槽车增压口进入增压气化器(空温式换热器)，增压器借助于列管外的空气给热，使管内LNG升高温度并气化。LNG气化后返回LNG槽车，提高LNG槽车的气相压力。LNG储罐的压力比槽车内压力低0.4MPa后，LNG液体经过LNG槽车的卸液口充入到LNG储罐。

这一过程中产生的BOG气体( Boil Of Gas，天然气闪蒸气，温度较低)通过气相管充入LNG槽车，一方面解决LNG槽车因液体减少造成的气相压力降低，另一方面解决LNG储罐因液体增多造成的气相压力升高，整个卸车过程不需要对储罐泄压，可以直接进行卸操作。

该工序污染源主要为设备运转噪声、 LNG 在卸车过程中的废气无组织排放。

调压

LNG液体经LNG储罐的岀液口进入潜液泵，由潜液泵增压以后进入增压气化器气化。气化后的夭然气经LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压釆用潜液泵为储罐调压时，増压气化器的入口压力为潜液泵的岀口压力，潜液泵岀口压力设置为12MPa，增压气化器的出口压力为储罐气相压力，约为16MPa。此外，在LNG储存过程中会产生BOG气体，这部分气体最大产生量约为储存量的0.2%，BOG气体直接通过安全泄压阀和放散管排入大气环境。

该工序污染源主要为设备运转噪声。

（3）LNG加气

LNG橇装汽车加气站储罐中的饱和液体LNG通过潜液泵加压到1.6MPa后经过计量由加气枪给汽车加气。车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。

该工序污染源主要为加注过程中产生的无组织废气及设备运转噪声。

（4）卸压流程

储罐及管道系统漏热以及外界带进的热量致使LNG气化，产生的气体会使LNG系统压力升高。当系统压力达到1MPa时，储罐气相管道自力式调节阀开启，储罐内BOG通向EAG加热器加热成常温天然气后经放散管进行排放。

该工序污染源主要为设备运转噪声及储罐卸压过程中放散的少量闪蒸汽。

BOG回收流程

卸车过程产生的BOG返回槽车运至LNG生产厂家处置，不外排；加气、储罐过程逸出的挥发天然气(BOG)，绝大部分经BOG回收管道进行回收，再由槽车运回生产厂家回收利用。检修或异常超压产生的排空EAG(放散的低温天然气)通过EAG系统加热后由放散管排放。
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注：LNG表示液化天然气，BOG表示液化天然气蒸发气体，EAG表示放散天然气

图4  LNG加气工艺流程及排污节点图
（二）系统控制及工艺保证

系统密闭性：本项目工艺系统为密闭系统，由仪表自控系统进行控制。

仪表自控系统：主要包括豇PLC控制系统、电脑图形控制软件和数据采集处理系统。站场通过仪表自控系统实现加油加气站监视和电气控制以及对加气站内所有的设备和仪表进行自控。

增压器：本项目选用空温式加热器，增压借助于换热器管外的空气给热，使管内LNG升高温度进行汽化来实现增压。

BOG： boiled off gas，闪蒸汽，是指LNG储罐日蒸发率大约为0.03~0.08%的蒸发气体，称BOG。液相容器和管道中的BOG如果不及时排出，将造成储罐压力升高，为此设置了降压调节阀，可根据压力自动排出BOG。槽车卸车后由于气相压力增大，为保证安全，需要在卸完车后给槽车卸压。储罐蒸发的BOG和槽车卸车的BOG，由于低温系统安全阀超压放空的全部是BOG低温气体，在大约-107℃以下时，天然气的重度大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积聚。因此通过本项目设置的1台EAG加热器进行加热，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，放散后将容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。

EAG：Escap e air gas，放散气体统称EAG，本项目放散气EAG包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的BOG。

BOG加热器：用于在原料ING卸车和加液时，需要在使用高压汽化器同时使用BOG加热器将汽化的天然气进行加热，使其温度大于-107℃，避免对后面管材的影响。

EAG加热器：本项目放散气EAG包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的BOG，均需通过EAG加热器加热后放散。

L-CNG加气工艺流程及产排污环节
L-CNG加气站是将低压（0.4~0.6MPa)、低温(-162℃～-145℃)的LNG转变成常温、高压(20～25MPa)天然气的汽车加气站。 其主要设备包括： LNG储罐、高压柱塞泵、高压汽化器、CNG 储气瓶、顺序控制盘、售气机、自控系统等。

（1）卸车

卸车工艺见LNG卸车工艺流程。

（2）转化

LNG储罐内低压（0.4Mpa～1.0Mpa）、低温（-162℃～-145℃）的LNG通过高压柱塞泵后加压至（20MPa～25MPa），完成低压向高压的转化，高压柱塞泵将高压LNG通过管道输送至高压气化撬，高压气化撬通过吸收空气中的热能加热LNG汽化，使LNG转化为高压CNG，完成低温向常温的转化，CNG通过顺序控制盘储存于CNG储气瓶组。

该工序污染源主要为高压柱塞泵、高压气化撬等设备运转噪声。

（3）加注

转化后的CNG储存在储气瓶组中，通过顺序控制盘、加气机利用压差原理给CNG车载气瓶加气，加气结束后将枪管内余压卸掉后拔出加气枪。

该工序污染源主要为加注过程中产生的无组织废气及设备运转噪声。

（4）卸压

LNG低温储罐中的LNG液体在长期存放时因吸热汽化，会导致LNG储罐内的压力升高，当气相压力高于安全阀整定压力时，气态的天然气气体通过安全阀管路、安全阀进行卸压。

CNG储气瓶组及CNG高压管线因温度升高或设备运行不正常造成超压，当压力高于安全阀整定压力时，高压天然气气体通过安全阀管路、安全阀进行泄压。

该工序污染源主要为设备运转噪声及CNG加气系统在压力超标时自动卸压阀、LNG储罐卸压过程中相关管阀接驳口排放的天然气，放散气体经放散管集中排放。
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图5  L-CNG加气工艺流程及排污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（一）达标区域判断
根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇环境空气质量统计数据，2021年，隆兴昌镇二氧化硫年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为4—121微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为21微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—61微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.8毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—3.2毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为132微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为33—175微克/立方米，超标率为1.4%。可吸入颗粒物年平均浓度为61微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为10—299微克/立方米，超标率为3.9%。细颗粒物年平均浓度为27微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为5—163微克/立方米，超标率为4.7%。

区域环境空气质量具体见表14。
表14  2021年五原县基本污染物环境质量一览表
评价因子

平均时段

现状浓度

/（μg/m3）

标准值

/（μg/m3）

占标率

/％

达标情况

SO2
年平均

17
60

28.3
达标

NO2
年平均

21

40

52.5
达标

PM10
年平均

61
70

87.2
达标

PM2.5
年平均

27
35

77.2
达标

O3
90百分位日平均

132
160

82.5
达标
CO

95百分位日平均

1.8（mg/m3）

4（mg/m3）

45
达标

从上表可以看出，基本污染物年评价指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3的年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，项目所在区域为达标区。
（二）补充监测

本次环境空气质量现状补充监测委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行，监测时间2022年7月23日至7月25日。
（1）监测点位布设情况

本次监测设置1个监测点位，监测点位详见表15。

表15 项目监测点位一览表

序号

位置名称

坐标
距本项目方位、距离

备注
1#

汽车建材城
E：108°15'25.459"

N：41°4'15.710"
北侧55m
最近敏感点
（2）监测因子
非甲烷总烃。
（3）监测时间及频次

进行了连续3天监测。非甲烷总烃小时浓度每天监测4次，分别为北京时间02时、08时、14时、20时，每次采样不少于45min。非甲烷总烃日均浓度每天连续采样不少于20h。

（4）环境空气质量监测分析方法

采样监测分析方法按国家环保总局环境监测技术规范执行，见表16环境空气质量监测分析方法。

表16 环境空气质量监测分析方法一览表

检测项目
分析方法及来源
检出限mg/m3
非甲烷总烃

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017 ）
0.04mg/m3
（5）环境空气质量现状评价

环境空气质量现状监测统计结果见表17。

表17 环境空气质量现状监测结果统计表       单位mg/m3

点位

名称
污染物

取值时间

评价标准（mg/m3）

现状浓度（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标频率/%

达标情况

1#汽车建材城
非甲烷总烃
1h平均

2
0.36~0.67
33.5
0

达标

由表17可以看出：项目区特征污染物非甲烷总烃浓度值满足《河北省 地方标准环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值要求。

2、地下水、土壤环境质量现状

本项目根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区包括：危废暂存间、储油罐区、管道。危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，内壁采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防渗处理，对埋地油罐内外表面采取特别加强级防腐，渗透系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区包括：LNG、CNG储罐区、卸油平台、加油加气罩棚区、充电罩棚区、化粪池以及站内道路。一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。化粪池采用玻璃钢防渗结构。

综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目可达到较强的防渗效果，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需调查土壤、地下水环境质量现状。

3、生态环境现状

（1）植被现状调查

项目评价范围内植被类型以农田植被为主，农田植被广泛分布在项目所在区域。

①自然植被

自然植被主要为芦苇群落和柽柳灌丛，这两种植被类型主要靠近排干渠旁生长。芦苇属禾本科芦苇属多年生草本植物，高大的根茎禾草，茎秆直立，横生地下根状茎十分发达，营养繁殖能力特别强，在群落中成为很稳定的建群钟。芦苇群落的结构简单、紧密，外貌整齐，抽穗前后形成显著不同的两种季相。柽柳为灌木，高3-6（-8）米；老枝直立，暗褐红色，光亮，幼枝稠密细弱，常开展而下垂。这两个群落区域组成物种少，附近伴生植物主要有水葱、三棱鹿草、狭叶香蒲、小香蒲，线叶眼子菜、水蓼等。芦苇群落的草群高度一般在150-200cm，草群覆盖度为70-90%，是一类生产力较高的草本沼泽群落。

②人工植被

人工植被主要为农田植被。农田植被在拟建项目周围区域广泛分布。本项目周边分布的农业生产主要是水浇地农业，主要种植玉米、豆类、葵花等农作物。另外还种植有瓜果、蔬菜等。

（2）动物现状调查
本项目区域内野生动物组成比较简单，种类相对较少，主要以啮齿类和鸟类为主。项目评价范围内未发现珍稀保护野生动物及其主要栖息地和繁殖场所，大多为广布种和伴人物种，主要有蟾蜍、蛙、蒙古兔、黄鼠、沙鼠、喜鹊、、麻雀、家燕等。
土地利用现状调查

本项目占地面积7837m2，根据建设项目建设用地土地勘测定界报告，项目区内土地利用类型全部为盐碱地。


	环境

保护

目标
	根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下：

表18 本项目环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标名称
坐标
相对

位置

距离

（m）

人数

保护级别

环境

空气

汽车建材城
E：108°15'25.46"

N：41°4'15.71"
北侧
55
320人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

五原县人民医院
E：108°15'31.95"

N：41°4'20.66"
东北侧
203
2500人
声环境

项目厂界50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

项目区内废气非甲烷总烃有组织排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中处理装置油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m相关要求。

项目区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。
表19 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
污染物
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
10mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30mg/m3
监控点处任意一次浓度值
非甲烷总烃厂界无组织排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表3油气浓度无组织排放限值4.0mg/m3。

表20 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）
污染物

标准值

非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值

非甲烷总烃

4.0mg/m3
2、废水

本项目生活污水经站区总排口排入市政污水管网，废水排放执行《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。
表21 《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）   单位：mg/L

序号
污染物
标准值
1
悬浮物
400
2
生化需氧量（BOD5）
350
3
化学需氧量（CODcr）
500
4
氨氮
45
5
pH
6.5-9.5
6
TP
8
7
TN
70
3、噪声排放标准

项目运营期南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界执行4类标准。

施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

详见表22和表23。

表22 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
类别

昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

2

60

50

4

70

55

表23 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

70

55

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；

危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划》，“十四五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃等六种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据本项目工程分析结果，本工程应实施总量控制的项目为CODcr、NH3-N、非甲烷总烃。
由环境影响分析可知，本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.54t/a，因此非甲烷总烃总量控制指标建议值为0.54t/a。
本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，最终进入五原县隆兴昌镇污水处理厂处理，不需申请废水总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	建设项目施工期有场地清理、土方开挖、结构施工、设备安装、内外装修等工作。

1、大气环境影响分析

施工扬尘包括土方开挖扬尘、运输装卸扬尘和场地堆放扬尘，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，容易随风起尘；运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。

为有效地防治环境空气污染，项目拟采用以下防护措施：

①在靠近敏感点一侧设置硬质围挡；

②施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生；

③运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；

④运输车辆应按照规定的配置防洒落装备，装载不宜过满。

本项目土建施工内容较少，施工期短，施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工对周边敏感点和大气环境的影响是有限的。

2、水环境影响分析

施工期间排放的废水主要是施工废水及施工人员的生活污水，水中主要污染物包括COD、BOD5、SS和氨氮等，如随意排放将会对周围环境产生不良影响。施工废水经临时沉淀池处理后用于施工场地抑尘洒水，不外排；施工人员生活污水排入施工区防渗化粪池收集，排入市政污水管网。
3、噪声影响分析

施工期主要的噪声源有机械设备噪声、施工作业噪声和交通噪声，源强一般为75~105dB（A）。机械设备噪声主要由挖土机械、混凝土搅拌机等多种机械设备发出的；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等；交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生的。机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。此外，交通噪声还具有流动性的特点。受施工期噪声影响的主要为距施工现场40m范围内的声环境，距离本项目区最近的敏感点为项目区北侧55m处的汽车建材城，该敏感点属于商业区，夜间无人居住。

为了降低施工噪声对周围居民的影响，施工单位应采取以下降噪措施：

①应在施工场地靠近居民区一侧设置硬质围挡；

②合理安排施工时间，禁止中午和夜间休息时间施工；

③定期维护养护施工机械，确保施工机械“不带病”作业，防止产生超过正常范围的噪声。

经过采取上述噪声防治措施，施工产生的噪声可降噪20dB（A）左右，影响主要集中在施工区域20m范围内，在施工厂界外20m处能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，因此本项目施工期噪声对周围声环境及敏感点影响较小。
4、固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

建筑施工垃圾主要包括：建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋、弃土、废沙石、建筑弃渣等，其中建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等可回收利用的回收利用，剩余不可回收的及时外运至综合执法局指定地点处置。

生活垃圾产生量为0.6t（20人·0.5kg/d·60d），主要由施工人员日常生活产生，以有机物为主，如剩饭剩菜等，集中收集后委托环卫部门清运处置。

综上所述，施工期间产生的固体废物均合理处置，不外排，对周围环境影响较小。
    5、生态环境影响分析

本次工程建设期对项目所在区域生态环境的影响主要表现在油罐区、储气罐区、加油加气罩棚、充电罩棚、站房、办公楼、宿舍楼等建设时，开挖地表、移动土方和弃土石渣造成现有地貌的破坏和植被的消失。施工过程中的场地开挖对土地造成扰动影响，影响因素主要是土地利用类型、植被破坏和新增水土流失等，还有施工人员生活垃圾对周围生态环境影响。

（1）对植被的影响

在施工过程中，需要清除植被、翻动土壤，平整场地。此过程中极易造成水蚀或风蚀，产生新的水土流失。

（2）对动物的影响

施工活动会影响项目区附近野生动物的正常活动，影响其正常迁徙和繁衍。项目施工时间较短，而且项目所在区域内无珍稀、濒危保护动植物，从长远和区域的角度考虑，施工期对植被的破坏和动植物的影响都是有限的。
（3）对土地利用的影响

施工期对土地利用格局的影响，主要来自施工占地。施工不设临时占地，施工占地主要为项目区占地，占地地类为盐碱地，可通过后期的生态恢复治理得到部分补偿，对当地土地利用结构影响不大。

（4）对景观的影响

破坏景观协调性：施工活动与原有景观的不谐调，增加了景观的破碎度，降低了原景观的审美价值。这种影响属短期影响，随着施工的结束，其影响会逐渐消失，并被绿化后的景观所取代。

建设期对生态环境的影响相对较大，影响的对象主要是植被和自然景观，为最大限度地减少施工期及施工作业对生态环境的影响，确保将生态环境影响降到最低程度，制定以下生态环境保护措施：
①施工前剥离具备剥离条件的表土，后期用于场地植被恢复；
②要求施工车辆按指定路线行驶，避免对道路外土地、植被造成碾压；

③为消减施工活动对植被的影响，在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动；
④在施工期间对施工人员加强施工区生态保护的宣传教育，通过制度化禁止施工人员捕食蛙类、鸟类、兽类，以减轻施工对当地陆生动植物的影响；
⑤对项目区实施绿化，种植适宜的花草树木。
采取以上措施后可以有效控制工程建设过程对生态环境影响的范围，减缓对生态环境影响的程度。
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	1、大气污染源
本项目加气工艺系统为密闭过程，在正常运行过程中无废气排放，但在卸车、加气过程中，接头、阀门等节点处难免有微量天然气逸出。同时，在事故、检修时将有天然气排放。储罐平时有BOG气体排出。卸油、油罐呼吸口和加油时加油枪有少量油气排放。另外，项目建成运营后加气车辆将有少量的汽车尾气排放。
（一）废气污染物源强
（1）油气（以非甲烷总烃计）

加油环节的非甲烷总烃主要来源于汽柴油油罐，油罐车的装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境，从而引起对大气环境的污染。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐大小呼吸。
①汽柴油产生的非甲烷总烃

《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）规定了散装液态石油产品接卸、贮存、零售的损耗，油品各种损耗规定具体见下表：

表24  油品贮存损耗率          单位%
地区

立式金属罐

隐敝罐、浮顶罐

汽油

其他油

春冬季

夏秋季

不分季节

不分油品、季节

A

0.11

0.21

0.01

0.01

B

0.05

0.12

C

0.03

0.09

表25 油罐车卸油时油品损耗率         单位%
地区

汽油

煤、柴油

润滑油

浮顶罐

其他罐

不分罐形

A

0.01

0.23

0.05

0.04

B

0.20

C

0.13

表26 零售时油品损耗率            单位%
零售方式

加油机付油

量提付油

称量付油

油品

汽油

煤油

柴油

煤油

润滑油

损耗率

0.29

0.12

0.08

0.16

0.47

本项目位于内蒙古自治区，属于C类区，油罐为埋地固定浮顶罐，油品贮存过程中油品最大损耗率取0.01%；油罐车卸油过程中汽油最大损耗率取0.13%，柴油最大损耗率取0.05%；油品零售过程中汽油最大损耗率取0.29%，柴油最大损耗率取0.08%，项目运营过程中非甲烷总烃产生量为3.01t/a，通过三级油气回收系统回收后剩余未回收废气通过通气管外排，具体见下表：

表27 项目非甲烷总烃产排情况一览表
污染源名称

损耗率

年通过量或转移量（t/a）

非甲烷总烃产生量（t/a）

油罐车卸油

损失（大呼吸）

汽油

0.13%

550
0.72
柴油

0.05%

450
0.23
储油损失（小呼吸）

0.01%

1000
0.1
加油作业损失

汽油

0.29%

550
1.60
柴油

0.08%

450
0.36
合计

-

3.01
由上表可知，本项目非甲烷总烃年产生总量为3.01t/a，通过三级油气回收系统回收后剩余未回收废气通过通气管外排，类比《中国石油天然气股份有限公司内蒙古巴彦淖尔销售分公司磴口县沙金加油站竣工环境影响报告表》中的检测数据，三级油气回收装置的通气管口非甲烷总烃排放浓度为5.7g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）要求。因此，本项目由于油品的损耗而产生的非甲烷总烃经通气管口排放，非甲烷总烃排放浓度可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中要求，对周边环境空气影响较小。

同时，项目应按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020），采取以下技术措施：
1）卸油油气排放控制

应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；设置缷油油气回收系统，卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。

2）储油油气排放控制

根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020，本项目须执行储油油气排放控制标准。该控制标准要求：所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750 Pa时不漏气；埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统；应采用符合相关规定的溢油控制措施。油罐设置油气回收系统，采用冷凝回收的技术，将油气冷凝冷却至-25℃左右，将油气中烃类组分冷凝液化，未被冷凝的尾气经排气管排放。
3）加油油气排放控制

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020），本项目须执行加油油气排放控制标准。该控制标准要求：加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料；应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。
综上，本加油站加油、储油、卸油过程中非甲烷总烃的总排放量为3.01t/a，根据《油气回收技术》（化学工业出版社、李汉勇主编），安装三级油气回收系统后收集效率达90%，收集的非甲烷总烃量为2.71t/a，经管道冷凝回收率为80%，回收的非甲烷总烃量为2.17t/a，因此，通过通气管外排的非甲烷总烃为0.54t/a。油气回收装置未收集的非甲烷总烃为无组织排放，排放量为0.301t/a。

 非甲烷总烃有组织排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中要求；无组织排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表3油气浓度无组织排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 中相关标准要求。根据《大气污染防治行动计划》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求，加油站必须安装三级油气回收装置，以减少挥发性有机物排放。因此本项目安装三级油气回收装置符合相关政策要求，污染防治措施可行。
（2）LNG放散尾气
BOG废气：本项目产生的BOG废气包括储罐卸压和槽车卸车后卸压的BOG，放散时统称EAG，通过本项目设置的1台EAG加热器加热后进入高出地面5m的低压放散管放散；卸车时产生的BOG通过接入站区LNG储罐卸压系统经EAG加热器加热后经放散管放散。LNG储存周期为2~3d，因此，一般情况下放散周期也为2~3d/次。
LNG储罐在静态储存过程中会产生闪蒸LNG蒸汽，其以总烃形式存在，为无组织排放，按照可研及储罐参数，LNG储罐的日蒸发率0.03%～0.08%，本项目LNG储罐日蒸发率取值0.05%，按照本项目年销售150万m³LNG计算本项目LNG储罐闪蒸气最大产生量2.05m3/d、748.25m3/a，天然气密度为0.7174kg/m³，则产生量为0.54t/a，通过LNG放散管排出，放散口建在厂区绿化带中，且距地面不应小于5m，由于天然气比重较轻，放空天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，对周边大气环境影响较小。

（3）LNG逸漏气体
项目LNG储罐、传输及加气过程由管道进行连接，连接处或阀门处可能有微量气体逸漏，逸漏的天然气均未达到可燃气体报警系统检出限值，同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻，且属间断、无规律性排放，其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。本项目按照规范要求在作业区等危险场所设置可燃气体泄漏检测装置，防止气体泄漏。
（4）LNG检修废气
本项目LNG储罐及其工艺装置每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过EAG加热器加热后放散。
本项目放散管满足《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，并且LNG系统卸压时放散的天然气均采用站内集中排空的方式排入大气。由于天然气比重轻，放散的天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显危害，不会对周边大气产生明显污染影响。
（5）L-CNG废气
在CNG系统超压排空、清管、检修等非正常情况下，会有少量天然气逸出，其以总烃形式存在，为无组织排放。按照可研设计，此部分逸出天然气约为供气量的0.01%，按照本项目年销售150万m³CNG计算逸出天然气最大产生量150m3/a，天然气密度为0.7174kg/m³，则产生量为0.1t/a，通过CNG放散管排出，放散口建在厂区绿化带中，且距地面不应小于5m，由于天然气比重较轻，放空天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，对周边大气环境影响较小。

（6）汽车尾气

项目建成后，项目区域内进出车辆会产生汽车尾气，燃油汽车主要污染物为NOx、CO、HC等，其停留在项目区域范围内时间短，且启动时间较短，因此，尾气排放量极小，加之项目周围较为空旷，且项目所在区域环境空气质量较好，有较好的环境承载力。车辆在站内行驶的过程中所产生的汽车尾气通过良好的扩散后，对周围环境造成的影响较小。
（二）废气处理措施可行性分析

本项目加油站设置三级油气回收系统，即缷油油气回收（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）及储油油气回收（即三次油气回收），属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站（HJ1118-2020）》附录C中表C.1所列可行技术。
本项目加油油气回收装置的回收管线液阻检测值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）表1规定的最大压力阻值；密闭性压力检测值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）表2规定的最小剩余压力限值；气液比在大于等于1.0和≤1.2范围内，油气回收系统的设置满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中相关要求。

本项目加油站选用SF双层非承重油罐，为地下式油罐区，卸油、加油、储油环节设置三级油气回收系统，即缷油油气回收（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）及储油油气回收（即三次油气回收），符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。
废气排放对周边敏感点影响分析

本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.301t/a，本次评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN进行大气影响评价预测，选取特征因子非甲烷总烃作为预测因子，将污染物排放参数代入模型，经估算模型计算，非甲烷总烃最大落地浓度为下风向40m处4.68E-02mg/m3、占标率为2.34%，最大落地浓度满足《河北省地方标准环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值。

五原县全年无主导风向，距离项目区最近敏感点为项目区北侧55m处的汽车建材城和东北侧203m的五原县人民医院，在敏感点处非甲烷总烃落地浓度值均满足《河北省地方标准环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值，因此本项目废气排放对敏感点影响较小。

项目所在区域环境质量较好，各污染物经采取措施后均能实现达标排放，项目废气排放对周围大气环境及敏感点影响较小。
废气排放口基本情况
本项目油气处理装置通气管基本信息见下表：
表28 废气排放口基本情况一览表

编号

名称

中心坐标

/m

海拔

高度

/m
高度

/m
内径

/m
温度

/℃
类型

排放标准

监测要求

X
Y
点位

因子

频次

DA

001
油气处理装置通气管废气
41°

4′

14.41″
108°

15′

27.60″

1024
4
0.3
20
一般排放口

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）
通气管
非甲烷总烃
1次/年
2、废水污染源
（1）生活污水
生活污水产生量为525.6m3/a，经化粪池处理后，排入市政污水管网，不外排，对环境影响较小。本项目设置1座30m3的化粪池，采用玻璃钢结构防渗。

本项目生活污水水质情况见下表29。

表29 生活污水水质情况表

污染物名称

废水量
产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

COD

525.6m3/a

400

0.21
BOD5
300

0.16
SS

250
0.13
NH3-N

35

0.018
由上表可知，本项目生活污水各污染物排放浓度满足《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值。

（2）初期雨水
项目施行雨污分流原则，项目加油、加气、充电区域均位于罩棚内，站内地坪坡向站外，雨水经罩棚顶直接流向地坪散流排向站外，不进入加油区域，且加油区地面略高于四周地面，雨水不流经罩棚区，因此项目不存在含油初期雨水，其初期雨水与普通雨水无实质差异，直接散排至站外。

在采取上述措施后，项目产生废水对周围环境影响较小。
3、噪声污染源
（1）噪声源
本项目噪声源主要为卸油、加油时油泵噪声、加油机、潜液泵、压缩机、加气机、卸气柱、高压柱塞泵、高压气化撬等设备运行时产生的噪声，以及进出车辆噪声和其他人为噪声，类比分析噪声源强在75dB(A)～95dB(A)之间。

项目主要噪声设备特征及治理措施见表30。

表30 主要噪声源强及特征表

序号

噪声源

声级值dB(A)

采取的措施

治理后声级值dB(A)

1
油泵

80
消声、隔声、减震等降噪措施，距离衰减

60
2
加油机

75
55
3
潜液泵

80
60
4
压缩机

95

75
5
加气机

75
55
6
卸气柱

80
60
7

高压柱塞泵

85
65

8

高压气化撬

85
65
9
车辆

80
强管理，禁止鸣笛，保持道路畅通

60
（2）预测
为说明本项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以厂区各厂界作为评价点，预测计算本项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。
本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：
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式中：

Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

        Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
        Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
        Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
        Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
        Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室外的倍频带声压级
[image: image11.png]v2 = Ly —(TL+6)




式中：
    TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级
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式中：
    Q—指向性因数；
    R—房间常数；
    r —声源在靠近围护结构某点处的距离，m。
室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：
         Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
     Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
     N—室内声源总数。
③噪声贡献值计算

拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：
[image: image14.png]- IOIS{T [Z[ 107 *Z[ 100w H

=1 b=t




式中：
    tj—在T时间内j声源工作时间，s；
    ti—在T时间内i声源工作时间，s；
    T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
④预测值计算
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式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
为了说明拟建项目对周围声环境的影响程度，预测工程投产后厂界噪声预测值，见表31。
表31 项目厂界噪声预测结果       单位：dB（A）

位置
贡献值dB(A)

标准值dB(A)
东厂界
36.7
南、西、北厂界：
昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
东厂界：
昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)
南厂界
35.4
西厂界
33.9
北厂界
36.6
由表31可以看出，本项目运营过程，南、西、北厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准限值，东厂界满足4类标准限值，项目运营后不会对厂界周围声环境和敏感点产生明显影响。
4、固体废物污染源
项目运营期产生的固体废物主要有工作人员和外来顾客产生的生活垃圾、油罐清理产生的废油渣、设备维修养护产生的废机油和含油抹布等。
（1）生活垃圾
本加油站建成后，站内劳动定员为15人，职工生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算，则职工生活垃圾产生量为2.74t/a；顾客生活垃圾以人均日产生量0.1kg计算，每天共计200人，则顾客生活垃圾产生量为7.3t/a，生活垃圾共计10.04t/a，项目内部设置垃圾箱集中收集，委托环卫部门清运。
油罐清理、设备检修等过程中废手套、废棉纱产生量为0.05t/a，同生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。

（2）废油渣
油罐每3年清理一次，采用COW清理工艺，无废水产生，清理后会产生废油渣（HW08非特定行业，900-201-08：清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油），产生量约0.08t/a。清理产生的废油渣密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置。

（3）废机油
加油设备维修和维护时，会产生废机油（HW08非特定行业，900-214-08：车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），产生量约为0.06t/a。废机油密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置。

站房北侧新建1座10m2的危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s。

项目产生的固体废物均合理处置，不外排，对周围环境影响较小。

5、地下水环境影响分析

（1）影响分析

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》HJ610-2018，本次评价采用类比法分析项目对地下水环境的影响，通过类比其他加油、加气站对本项目地下水环境进行影响分析，并提出地下水的污染防治措施。

加油、加气站类项目污染物进入地下水的途径主要为降雨或污染物非正常排放等形式，主要有加油棚、储罐区油罐泄漏以及输油管道等的跑、冒、滴、漏等非正常工况情况下排放污水，以及汽油、柴油通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。

本项目输油管道破裂、油罐泄露、装置储罐等的跑、冒、滴、漏等非正常工况下排放汽油、柴油通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水循环，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。同时，渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，从而造成植物生物的死亡，并随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）关于 “加油站地下油罐于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置” 的要求，本项目油罐均采用SF双层油罐，并设置了渗漏检测设施，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均做了“六胶两布”的防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对项目所在区域下下水地不会造成影响。加油站地面均采用混凝土硬化，道理采用沥青路面。经采取上述有效的防渗措施，可以防止成品油泄漏造成的污染。此外，为进一步降低项目对地下水造成污染的可能性，要求项目建立经常性的检修制度，每年对站内的各类管线进行一次以上的全面检查，预防油品泄漏的产生。

经采取以上效的防渗措施，本项目的运行不会对项目所在地的地下水流场或地下水水位产生影响，可以防止成品油泄漏对地下水造成污染，可将项目对地下水环境的影响降到最低。

（2）地下水防治措施

本项目用水很小，故本项目的建设不会对地下水水位造成明显影响。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：油罐区、加油加气罩棚、危废暂存间及输油管道等污水下渗对地下水造成的污染。

为有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述：

①源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

②分区防治措施

将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区包括：危废暂存间、储油罐区、输油管道。

一般防渗区包括：卸油平台、LNG、CNG储罐区、LNG、CNG工艺装置区、加油加气罩棚区、充电罩棚区、化粪池、以及站内道路。

非防渗区包括：站房、绿化用地等。

（一）对重点污染区防渗措施：

危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；

储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。

（二）对一般污染区防渗措施：

一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。化粪池采用玻璃钢防渗结构。

综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水环境影响很小。

本项目场地防渗分区及防渗技术要求见下表。

表32 项目地下水防渗分区技术要求

分区类别

构筑物名称

防渗技术要求

简单防渗区

站房、绿化用地

采取一般地面硬化。

一般防渗区

卸油平台、LNG、CNG储罐区、LNG、CNG工艺装置区、加油加气罩棚区、充电罩棚区、化粪池、以及站内道路

采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化，使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

重点防渗区

危废暂存间、储油罐区、输油管道
危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；

储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，使重点污染防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

③地下水污染监控计划

地下水污染监控系统建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

建设单位拟在建设项目场地地下水下游（油罐区东北侧）设置1眼监控井，监测项目：水位、pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、氯化物、铁、锰、汞、砷、铜、锌、铅、镉、挥发性酚类、六价铬、菌落总数、总大肠菌群以及石油类。安排专人对监测井水质进行定时取样检测，及时发现污染并控制污染。

④应急响应

本项目可能发生的环境风险主要是厂区油品发生意外泄漏造成地下水污染。

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案如下：

1）确定救援组织、队伍和联络方式。

2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。

3）岗位培训和演习。

a.成立事故应急对策指挥中心

成立由多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故进统一指挥、协调处理好抢险工作。

b.建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门、水利部门及公安部门等。

一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。并第一时间通知上游水厂，做好应急准备。

一旦发生事故，现场操作人员应立即以无线对讲机或电话向负责人报警。负责人在接报后立即确认事故位置及大小，及时用电话向事故应急对策报挥中心报警。事故应急对策指挥中心在接报后，按照应急指挥程序，立即用电话向环保部门、卫生部门、水利部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作。

应急响应的过程可分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。应针对应急响应分步骤制定应急程序，并按事先制定程序指导管道事故应急响应。

综上所述，经采取地下水防护措施后，可有效防止项目废水下渗并污染地下水，项目营运不会对地下水环境造成影响。

6、环境风险评价

（一）风险识别

风险识别的范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

（1）生产设施风险识别

生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运系统、公用工程系统及环保设施等。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。项目各生产单元可能发生的事故有设备中的管道、连接器、过滤器、阀门和储罐等损坏裂口，引起易燃、易爆、有毒有害物质的释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。本项目风险设施为柴油罐、汽油罐、LNG储罐、CNG储气瓶、汽油加油机、柴油加油机、LNG加气机和CNG加气机以及危废暂存间。

1）储油罐区

在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。

2）LNG、CNG储罐区
如地面水进入地下LNG、CNG储罐，使天然气溢出；注气过量溢出；卸气时油气外逸遇明火引爆；气罐、储气瓶、卸气接管等处接地不良，放散管遇雷击或静电闪火引燃引爆。

3）加油、加气区

加油、加气区为各种机动车辆加油、加气的场所。由于汽车尾气带火星、加油或气过满溢出、加油机漏油、加气机漏气、加油机和加气机防爆电气故障等原因，易引发火灾爆炸事故。

4）卸油作业点

加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

5）LNG卸车点
①槽车停放随意或停车后有滑动可能性；②在接卸气时，可能发生软管爆裂、阀门、法兰接口漏液；③接卸前若槽车未预留足够的稳定液体时间，未静电或者措施失效，使积累的静电不能充分导除或不能导除，可能发生静电着火危险；④接卸过程中，操作人员脱岗，卸车过程出现问题不能及时处理。泄漏的气气化，吸收周围环境热量，使环境温度降低，对工人造成低温及其他损害，若遇明火会马上着火，甚至发生爆炸。

6）危废暂存间
危废暂存间内暂存废机油和废油渣等危险废物，遇到明火会导致火灾或爆炸。
即风险功能单元划分储油罐区、LNG、CNG储罐区、加油加气区、卸油作业点、LNG卸车点、危废暂存间。

（2）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），物质风险识别的范围主要包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的污染物等。本站确认的风险物质为汽油、柴油、天然气（主要成分为甲烷），其潜在危险性主要表现在易燃、易爆，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇静电、明火、高温极易燃烧爆炸。若遇高温高热，容器内压力增大后有开裂和爆炸的危险。
表33  汽油的理化性质及危险特性表
名称

汽油（闪点<-18℃）

英文名称

Gasline（flash less than 18℃）

别名

/

分子式

混合物

理化性质

⒈无色到浅黄色透明液体

⒉相对密度：0.70～0.80

⒊闪点：-58～10℃

⒋爆炸极限：1.4%～7.6%

危险特性

⒈高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸

⒉蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

⒊流速过快，容易产生和积聚静电

⒋在火场中，受热的容器有爆炸危险

健康危害

⒈急性毒性：大鼠口径LD50：67000mg/kg（120号溶剂汽油）；小鼠吸入LC50:13000mg/m3（2h）（120号溶剂汽油）

⒉麻醉性毒物

⒊高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎

⒋皮肤长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎

⒌慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损坏。可致皮肤损害

环境影响

⒈在很低的浓度下对水生生物造成危害

⒉在土壤中具有极强的迁移性

⒊有一定的生物富集性

⒋在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解

表34 柴油的理化性质及危险特性表
名称

柴油

英文名称

Diesel oil

别名

/

分子式

混合物

理化性质

稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。

危险特性

易燃，闪点：0#柴油﹥55℃、-20#轻柴油﹥50℃、其他﹥45℃。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

表35 天然气（甲烷）的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别

第2.1类易燃气体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

第二部分   理化特性

外观及性状

无色无臭液体

主要用途

发电、用作车用燃料等

闪点（℃）

/
相对密度（水＝1）

0.45
沸点（℃）

-160～-164
爆炸上限％（V/V）

14（室温时）；13（-162℃）
自然点（℃）

/
爆炸下限％（V/V）

5（室温时）；6（-162℃）
溶解性

/
第三部分   危险特性
极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围之外，仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷。
第四部分   毒性及健康危害
急性毒性

LD50 无资料      LC50无资料
健康危害
天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重灼伤。
根据上表分析可知，天然气属于易燃气体，等级为1级；汽油属于易燃液体，等级为2级；柴油属于可燃液体，等级为3级。

（3）风险类型

1）泄漏
泄漏事故主要是存储容器或管路泄漏。如果发生油气泄漏将会严重影响工作人员的身心健康并且造成环境污染，影响生产的正常运行，严重者还可引发火灾爆炸、造成人员伤亡和财产损失。

泄漏是由于设备损坏或操作失误引起的：

①设计失误

基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；

选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

布置不合理；

选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；

选用计量仪器不合适；

储罐未加液位计等。

②设备原因

加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；

加工质量差；

施工和安装精度不良；

选用的标准定型产品质量不合格；

对安装的设备没有按标准验收；

设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；

计测仪表未定期校验，造成计量不准；

阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

③管理原因

一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职、错误等。主要表现在：

没有制定完善的安全操作规程；

已发现的问题不及时解决；

没有严格执行监督检查制度；

指挥错误，甚至违章指挥；

未经培训的工人上岗；

检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

④人为操作失误

由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故所占的比例也比较大。

未按时检验，储罐出现裂纹而造成油品泄露；

在环境温度升高的情况下，油品、天然气受热膨胀，体积变大，致使储罐破裂；

靠近热源，使储罐内油品、天然气受热膨胀，压力随之增大，直至超过储罐允许设计压力而发生爆炸；

因撞击引起爆炸火灾事故；

产生静电放电或挥发出的油气遇上明火而起火；

运输过程中可能产生泄漏及碰撞等交通事故，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。

2）静电火花

静电电荷产生的火花，常为化学工业和石油工业发生火灾爆炸的一个根源。产生静电荷的原因是电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦。 

在加油、加气设备，以及输油、输气管线和存储容器内都有产生静电电荷积累的可能性。尤其在油品、天然气接卸与付出等作业过程中，更容易产生静电火花引起火灾爆炸。譬如，喷溅式卸油，油品流速过快，油品静置时间不够进行计量检尺作业，用汽油擦衣服织物，以及无防静电设施或防静电设施未起作用和不按规定穿着防静电劳动保护护具等都极易产生静电，并积聚形成引爆（燃）源，或因其不能迅速泄放，其静电火花将导致火灾爆炸。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，防碍操作，引发二次伤害事故。

（4）风险识别结果
本站主要的风险源如下：

表36 项目风险分析

事故

事故原因

主要后果

预防措施

存储容器

1、密封磨损泄漏

财产损失

导致火灾

1、紧急停泵，更换密封圈

2、更换新的垫圈、泵体

3、校正

4、加强通风，排出聚集油气

2、密垫圈泄漏、压偏

3、存储容器、泵体裂纹

物料

泄漏

1、存储容器、泵体、进出管道裂纹

影响健康

财产损失

环境危害

1、停泵检修，更换有问题部件

2、定时检修

3、加强通风，防止油气聚集

2、存储容器、泵密封件损坏或紧固件松动

3、存储容器、泵与进、出管道连接处密封不良

4、仪表连接处密封不良

火灾

爆炸

1、油气大量泄漏

财产损失

人员伤害

1、防止物料泄漏、物料渗漏

2、加强通风防止油气、聚集

3、保持泵房整洁，杜绝点火源

4、定时检修，严格遵守检修规程

5、定时巡检及时排除故障

6、及时补救

2、拆卸零部件碰撞产生火花

3、电机或泵体过热

4、电气设备不符合防爆

5、有含油棉纱、污物

6、有明火或其它点火源

泵损

坏

1、质量缺陷

财产损失

影响工作

1、定期检修进出管道、阀门法兰，清理堵塞物

2、排空泵内气体

3、开泵前检查电机接线

4、调整操作

2、检修质量不合格

3、进、出口堵塞，液位计失灵

4、电机接线错误，反转

5、人员操作失误

2、管线损坏

（二）环境风险潜势

（1）评价工作等级及评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见表37。
表37 评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价等级

一

二

三

简要分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

（2）危险物质分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质数量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1中规定的临界量，汽油的临界量为2500t、柴油临界量为2500t、甲烷的临界量为10t。

本项目有汽油储罐2个，规格均为30m3，充装系数取0.9计算，汽油密度取0.737g/mL，则汽油贮量39.8t。

柴油储罐2个，规格均为30m3，充装系数取0.9计算，柴油密度取0.85g/mL，则柴油贮量为45.9t。

LNG储罐1个，规格为20m³，充装系数取0.9计算，LNG密度取428kg/m³，则LNG贮量为7.7t，主要成分为甲烷。

CNG储气瓶1个，规格为6m³，充装系数取0.9计算，CNG密度取129kg/m³，则CNG贮量为0.78t，主要成分为甲烷。

表38 突发环境事件风险物质及临界量

类别

危险化学品名称

临界量Q（t）

最大实际存储量q（t）

q/Q

易燃液体

汽油
2500

39.8
0.016
易燃液体

柴油
2500

45.9
0.0184
易燃气体
甲烷（LNG）
10
7.7
0.77
易燃气体
甲烷（CNG）
10
0.7
0.07
合计
0.8744
经计算：Q=q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn=0.8744<1，由危险物质分级结果看出，加油站内q/Q值为0.8744小于1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行环境风险简单分析。

（3）评价范围
本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中未要求评价范围。
（三）源项分析

本顶目属机动车燃料供应业，经营对象为汽油、柴油和天然气，此类物品匀属于易燃物品，能与空气形成爆炸性混合物。本顶目储存物料有易燃、易爆等特点，其事故风险相对较大。

根据类比调查了解：事故发生部位主要集中在储罐区、储气瓶组区、加油加气区，因阀门封闭不严，腐蚀等造成的危险性物品泄漏、跑冒事故和火灾爆炸事故是主要的类型，同时还存在着人身伤害事故、设备事故和运输事故。

在导致事故的原因中，违章作业占的比例最高，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低以及设计和设备隐也占一定比例。若将管理者与操作工的人为因系累积，其导致事故发生的比例高达80%。

因闪电雷击、静电、剧烈碰撞等引发的火灾与爆炸事故，易造成环境污染、人员伤亡与财产损失。

因此，要加强对员工的职业素质教育，搞好岗位练兵和技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力。同时要加强对各重点部位的安全综合管理。

根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为两类：储罐区火灾爆炸事故和汽油、柴油、天然气泄露事故。
（四）环境风险防范措施

油气和天然气小量泄漏事故，主要造成厂区局部污染。一般来说易于控制，可立即关闭阀门与相关管罐，并采取通风、高空排放等方式处理，使泄漏的油气和天然气快速稀释或扩散，防止人员中毒与爆炸、火灾等事故的发生。一旦油气和天然气大量泄漏，不易控制，或者遇到强静电、雷击与剧烈的碰撞等，大量油气和天然气可能将迅速进入大气环境中造成污染，并可能产生人员中毒，甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放量，还同当时的气象条件密切相关。

油气和天然气既具有易燃性和可燃性，又均具有微毒性，当物料发生泄漏后，首要风险在于有毒有害物质在大气中的弥散以及对周边人群和环境的影响。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

（1）对水环境的影响及防范措施

油品或含油污水泄漏对地表水环境的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体（主要是指雨季）；另一种是油或含油污水泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤一起带入水体造成污染。本项目油罐采用双层油罐，设置电子监控系统；储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，发生泄露的可能性极小，如若发生泄漏也可即时发现，不会造成大的影响，且评价区域内无地表水体，因此，本项目油品或油污品泄漏不会对区域内地表水产生影响。

（2）对大气环境的影响及防范措施

当油品、天然气储罐发生泄漏事故时，对环境空气的影响将超过4km。储罐发生爆炸事故时，物料燃烧的产物为水蒸汽、二氧化碳、氮氧化物及少量的二氧化硫，泄漏并发生火灾时，会因其中重组分燃烧不完全引起浓烟，使局部大气中TSP和CnHm增加，污染大气环境。但事故状态是短时间，对大气环境的影响是暂时的，待事故状态结束后，对大气环境的影响将随之消失。

（3）产生的固体废物的处置措施

在事故处理过程中，受到污染的表土及被污染的处置材料（如砂土、吸附剂等）应及时委托有危险废物处理资质的单位进行转运和处置。
（4）消防措施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，站内配置灭火器材，符合要求。

（5）爆炸及火灾防治措施
1）本项目总图布置上严格遵循《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求布置。

2）本项目各构筑物耐火等级须不低于二级，还专门设有安全疏散通道，以利安全疏散。

3）本项目工艺装置设防静电接地系统。

4）有火灾爆炸危险的生产设备设计安全阀、水封等防爆设施。

5）必须严格执行公司制定的安全生产技术措施。

（6）工艺系统安全措施

1）油罐车卸油采用密闭卸油方式，油罐车卸油时用的卸油连通软管应采用导静电耐油软管；连通软管的公称直径大于50mm。

2）汽油罐车卸油采用卸油油气回收系统，采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定：

①油罐车上的油气回收管道接口，设手动阀门；

②密闭卸油管道的各操作接口处，设快速接头及闷盖。在站内油气回收管道接口前设手动阀门；

③加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口设在地面以上。

3）加油站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺，加油枪采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min；埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

4）油罐通气管的设置，应符合下列规定：

①管口高出地面4m及以上；

②通气管的公称直径大于50mm；

③通气管管口应安装阻火器。

5）天然气工艺系统为密闭系统，由仪表自控系统进行控制，LNG储罐、CNG储气瓶设置降压调节阀自动排出BOG，通过放散管排放，放散口建在厂区绿化带中，且距地面不应小于5m。
（7）其他环境风险防范措施

为了避免泄漏、火灾、爆炸事故的发生，需进一步加强安全管理。

1）为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，建立风险单元和风险物质登记台帐，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。

2）设高液位报警系统，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。

3）加强对项目周围大气和地表水环境的监测，对油品、天然气的泄漏要及时掌握，防止油品和天然气的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。

4）为强化安全管理，确保加油站安全、有序、平稳运行，需建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。建立消防工作小组，确保在火灾时有人管理指挥。

5）加强对储罐渗漏事故的防护，对储罐法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。

6）强化安全培训和教育是防范风险事故最有效途径从重大事故原因来看，重大事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此项目在运行过程中，参与的全部相关人员都需要进行相应的培训，提高安全意识，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现风险的概率降至最低。

7）加强对站区灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

8）站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物及种植乔木和灌木。
（五）环境风险应急预案

本项目环境事件应急预案编制的主要内容见表39。

表39 应急预案主要内容

序号

项    目

具体内容

1

应急计划区

项目站区

2

应急组织机构、人员

明确应急组织机构的构成。主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信

对邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审最终报送至相关部门备案。

8、环境风险分析结论

本项目涉及的主要危险物质为汽油、柴油和天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。主要事故类型为汽油、柴油和天然气储罐泄漏及火灾、爆炸事故。项目在采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。
八、环保设施及环保投资

本项目总投资1000万元，其中环保投资65万元，环保投资占总投资的6.5%，项目环保设施及环保投资见表40。

表40 项目环保投资一览表

环境要素
污染源分类
防治措施
环保投资（万元）
大气环境
非甲烷总烃
设汽油和柴油卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统以及储油罐油气回收系统三级油气回收系统，未回收废气经4m高通气管口排放
18
水环境
生活污水
设置1座30m3的化粪池
1
声环境
设备噪声
选用低噪声设备，隔声、减震等措施
2
固体废物
生活垃圾、废石棉
分类收集于垃圾桶由环卫部门统一处理
1
含油固废
站房北侧新建1座10m2的危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；废机油、清理产生的废油渣暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置

5
地下水

防渗

本次评价将站场按照各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区：危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；

本项目油罐为双层罐采用地埋式敷设，应采取以下防渗措施：储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，使重点污染防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防渗区：建议一般污染防治区采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s
30
监控井
在建设项目场地地下水下游设置1眼监控井

2
事故风险
预防应急
/
标识、砂箱、灭火设施
6
合计
---
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九、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站（HJ1118-2020）》以及拟建项目废气和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本工程环境监测计划见表41。

表41 环境监测工作计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

执行标准
污染源

监测

废气

通气管排放口

非甲烷总烃

每年1次
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中限值要求
油气回收系统
气液比、液阻、密闭性
每年1次

厂界

非甲烷总烃

每年1次

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表3油气浓度无组织排放限值
噪声

厂界

等效连续A声级

每季度1次，全年共4次

南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界执行4类标准

环境质量监测
地下水
地下水监控井
水位、pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、氯化物、铁、锰、汞、砷、铜、锌、铅、镉、挥发性酚类、六价铬、菌落总数、总大肠菌群以及石油类
每年1次
《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准
十、三同时验收

本项目环境保护竣工验收一览表见表。

表42  建设项目环境保护“三同时”验收一览表

环境要素
污染源

分类
监测因子

防治措施
监测频次及点位

验收标准
大气

环境
加油废气

非甲烷

总烃

设汽油和柴油卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统以及储油罐油气回收系统三级油气回收系统，未回收废气经4m高通气管口排放
3次/天，

2天；通气管排放口

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中限值要求

气液比、液阻、密闭性
3次/天，

2天；油气回收系统
LNG、CNG放散废气
甲烷
LNG、CNG放散废气分别经1根5m高放散管排放
——
对环境不造成较大影响
无组织

废气
非甲烷

总烃

无组织排放

3次/天，

2天；厂界
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表3油气浓度无组织排放限值
3次/天，

2天；项目区内
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值

敏感点环境质量
非甲烷总烃
——
3次/天，

2天；汽车建材城和五原县人民医院
《河北省地方标准环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值

水环境
生活污水
COD、BOD5、NH3-N、SS
生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，设置1座30m³玻璃钢结构化粪池
COD、BOD5、NH3-N、SS
《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值
声环境
车辆噪声
等效连续A声级
限速、禁鸣
连续监测2天，昼夜各1次；厂界

南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界执行4类标准

设备噪声
消声、隔声、减震等
固废
生活垃圾及废石棉
——
收集于厂区垃圾桶定期由环卫部门处理
——

不外排，妥善处理
废机油、废油渣
——
站房北侧新建1座10m2的危废暂存间。废机油、清理产生的废油渣分别密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置

防渗

本次评价将站场按照各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区：危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；

本项目油罐为双层罐采用地埋式敷设，应采取以下防渗措施：储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，使重点污染防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防渗区：建议一般污染防治区采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s

不对地下水及土壤环境造成污染



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	加油废气
	非甲烷总烃
	有组织
	设汽油和柴油卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统以及储油罐油气回收系统三级油气回收系统，未收集废气经1根4m高通气管排放
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中的相关要求

	
	
	
	无组织
	无组织排放
	项目区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值；厂界执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表3油气浓度无组织排放限值

	
	LNG、CNG放散废气
	甲烷
	分别经1根5m高放散管排放
	对环境影响较小

	地表水环境
	职工生活区
	生活污水
	生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，设置1座30m³玻璃钢结构化粪池
	《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准限值

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	选购低噪声设备，采取基础减振措施
	南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界执行4类标准

	固体废物
	职工及顾客生活垃圾产生量共计10.04t/a，废手套、废棉纱产生量为0.05t/a，项目内部设置垃圾箱集中收集生活垃圾，废手套、废棉纱同生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运；油罐清理产生废油渣0.08t/a，密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置；加油设备维修和维护时产生废机油0.06t/a，密封桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位拉运和处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域。

重点防渗区包括：危废暂存间、储油罐区、输油管道。危废暂存间严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防腐处理，地面采用HDPE防渗膜+20cm厚混凝土防渗，设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰，渗透系数≤1×10-10cm/s；

储油罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，再采用20mm厚的混凝土硬化，油罐区修建包括底面、侧面在内的五面实体罐池，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管道外表面均采用两层玻璃纤维布、六层防水涂料，即“六胶两布”防腐防渗处理，使重点污染防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般防渗区包括：卸油平台、LNG、CNG储罐区、LNG、CNG工艺装置区、加油加气罩棚区、充电罩棚区、化粪池、以及站内道路。一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。化粪池采用玻璃钢防渗结构。

	生态保护措施
	  本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。

	环境风险
防范措施
	本项目涉及的主要危险物质为汽油、柴油和天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。主要事故类型为汽油、柴油和天然气储罐泄漏及火灾、爆炸事故。项目在采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。

	其他环境
管理要求
	严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行；建立健全环境管理机构，搞好生产中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识；在生产运营后，应进一步加强绿化，提高绿化率，最大程度污染物排放对周围环境的影响；建设单位在具体设计和今后环境管理过程中加强对生产过程的管理。


六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	——
	——
	——
	0.841
	——
	0.841
	0.841

	废水
	COD
	——
	——
	——
	0.21
	——
	0.21
	0.21

	
	BOD5
	——
	——
	——
	0.16
	——
	0.16
	0.16

	
	SS
	——
	——
	——
	0.13
	——
	0.13
	0.13

	
	NH3-N
	——
	——
	——
	0.018
	——
	0.018
	0.018

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	——
	——
	——
	10.04
	——
	10.04
	10.04

	
	废手套、废棉纱
	——
	——
	——
	0.05
	——
	0.05
	0.05

	危险废物
	油渣
	——
	——
	——
	0.08
	——
	0.08
	0.08

	
	废机油
	——
	——
	——
	0.06
	——
	0.06
	0.06


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2用地手续
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附图1 项目地理位置
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附图2 项目四邻关系图
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附图3 项目平面布置图
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附图4 项目评价范围及保护目标分布图
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