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关于《内蒙古银海纸业有限责任公司新增

10t/h生物质锅炉项目环境影

响报告表》的批复
内蒙古银海纸业有限责任公司:
你公司报送的《内蒙古银海纸业有限责任公司新增10t/h生物质锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县银定图镇资源综合利用扶贫产业园新增10t/h生物质锅炉项目，总占地面积200m2。本项目拟新增1台10t/h燃生物质专用锅炉，供应取暖期用汽需求。项目总投资200万元，其中环保投资23万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为锅炉燃生物质产生的烟气。本项目10t/h燃生物质锅炉废气送入已建20t/h燃煤锅炉除尘、脱硫装置（袋式除尘器+双碱法脱硫设施），处理后废气由1根45m高烟囱（DA001）排放。颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求；氨逃逸执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中限值。无组织粉尘采取全封闭灰渣库，库内设置自动水喷淋抑尘装置，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中无组织排放监控浓度限值。

2.本项目运营期废水主要为生物质锅炉废水。生物质锅炉废水，送至厂区废水处理站进行处理，废水处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)工艺与产品用水标准限值后回用于造纸工序，不外排。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。通过采取低噪声设备、厂房封闭、基础减振等隔声降噪措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为燃生物质灰渣、除尘灰、脱硫石膏。燃生物质灰渣和除尘灰一起暂存灰渣库，清运至巴彦淖尔市经济技术开发区固废处置场。脱硫石膏分区暂存至灰渣库，清运至巴彦淖尔市经济技术开发区固废处置场。灰渣库及暂存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队五原县大队负责。
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