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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五原县自来水水质提升民生工程项目及水厂建设工程

	项目代码
	2403-150821-04-01-292430

	建设单位联系人
	苏之舆
	联系方式
	13394862580

	建设地点
	五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂

	地理坐标
	（108度14分52.572秒，41度5分33.856秒）

	国民经济

行业类别
	C4610 自来水生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业94自来水 生 产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）中的全部

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	12904
	环保投资（万元）
	12904

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	4692.87

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为自来水生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“二十二、城镇基础设施2、城镇供排水工程及相关设备生产”，本项目属于城镇供水工程，故属于鼓励类项目，且已取得五原县发展和改革委员会的《关于五原县自来水水质提升民生工程项目可行性研究报告的批复》（五发改字[2024]29号），项目代码为2403-150821-04-01-292430，因此本项目符合国家和当地产业政策。

2、选址符合性分析

本项目位于五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂，项目区北侧为绿化带，南侧为居民区，西侧为义河渠，东侧为金郡名源小区。项目周边无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域等敏感区域。项目运营期生产过程产生的废噪声经采取治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小；超滤系统排水、反渗透浓水和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理。生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理；固废均合理处置。项目拟采取措施后污染物对外环境的影响较小，从环保角度，厂址选择合理。

3、“三线一单”符合性分析
根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂，厂区土地性质为公共设施用地，项目区内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目区压盖了重点管控单元（大气环境管控分区—高排放重点管控区—受体敏感重点管控区—自然资源管控分区—生态用水补给区—生态用水补给区管控区管控单元）。项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。本项目不涉及巴彦淖尔市生态保护红线范围。

（2）环境质量底线

根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》，本项目所在地巴彦淖尔市五原县2023年大气环境中6项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断项目区属达标区。

本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后可以达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，满足环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目运行中消耗一定量水、电等资源，消耗量相对区域资源总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据环境管控单元查询结果，项目区压盖了大气环境管控分区—高排放重点管控区—受体敏感重点管控区—自然资源管控分区—生态用水补给区—生态用水补给区管控区管控单元，均属于重点管控单元。

本项目建设与管控单元管控要求符合性分析如下：
表1-1 与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

总体要求

1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

3、为改善区域环境质量，严格控制重点行业建设项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。

6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

1、本项目位于五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂内，不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。

2、本项目为新建项目，国民经济行业类别为C4610 自来水生产和供应，不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

3、本项目为自来水生产和供应业，不属于重点行业；所在地巴彦淖尔市五原县2023年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断五原县为达标区；各污染物排放量较小，并且在采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。

4、本项目位于五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂内，用地性质为公共设施用地，不占用耕地、基本农田。

5、本项目不属于矿山企业。

6、本项目为C4610 自来水生产和供应行业，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。

7、本项目不属于畜禽养殖项目。

8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表。项目建成后将按要求申请排污许可证。

符合

表1-2  项目建设与五原县城镇空间管控要求符合性分析一览表

环境管控单元名称

管控要求

本项目落实情况

符合性

五原县城镇空间（编码：ZH15082120003）
空间布局约束、环境风险管控、资源开发效率要求、污染物排放管控

严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。

推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。

严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。  

禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。
严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。

6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。

1、本项目为自来水生产和供应项目，不属于重污染企业。

2、本项目为自来水生产和供应项目，不属于重污染企业。
3、本项目为自来水生产和供应项目，不属于高耗水、高污染行业，项目用水由本厂生产的自来水供给，且已取得取水证；企业采取先进的节水技术，提高用水水平。

4、本项目位于五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂，用地性质为公共设施用地，不涉及侵占永久基本农田。

5~6、本项目不涉及畜禽养殖和病死畜禽无害化处理。
符合

综上所述，项目建设符合五原县大气环境管控分区—受体敏感重点管控区控制单元对项目空间布局、污染物排放、环境风险管控、资源利用效率等方面的管控要求。




二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1、项目背景
《“十四五”全国城市基础设施建设规划》中重点任务包括：系统提升城市基础设施供给能力。从人民群众实际生活需求出发，针对城市基础设施存在的突出短板问题，系统提升城市基础设施供给能力和服务质量。包括持续提升供水安全保障能力。

重大行动包括：加强城市供水安全保障。推进全流程供水设施升级改造。加快对水厂、管网和加压调蓄设施的更新改造，保障用户龙头水水质安全。有条件的地区要设置水量、水质、水压等指标在线监测，加强供水安全风险管理。

提高供水水质是行业发展的目标之一，对于提升人民群众的生活质量和促进城市经济社会的全面发展具有重要意义。随着社会经济的快速发展，人民生活水平不断提高，城市供水行业的战略重点已转为提高水质为目标，通过技术进步和加强管理，缩小与国外发达国家的供水水质差距，力争早日接近或达到国际先进供水水质水平。

因此，五原县住房和城乡建设局在五原县隆兴昌镇投资建设“五原县自来水水质提升民生工程项目及水厂建设工程”，项目建成后日产20000m3/d自来水，为五原县人民提供自来水。
2、项目概况

项目名称：五原县自来水水质提升民生工程项目及水厂建设工程

建设性质：新建
建设单位：五原县住房和城乡建设局
建设地点：五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂，项目中心地理坐标：东经：108°14′52.572″,北纬：41°5′33.856″，项目具体地理位置见附图1。

表2-1界址点坐标表

点号

X
Y
J1
4550884.627
36520676.820
J2
4550850.818
36520677.573
J3
4550858.844
36520714.375
J4
4550868.160
36520719.036
J5
4550871.301
36520712.780
J6
4550886.406
36520720.337
J7
4550883.274
36520726.597
J8
4550889.535
36520729.729
J9
4550886.403
36520735.990
J10
4550892.663
36520739.121
J11
4550887.562
36520749.317
J12
4550876.571
36520743.818
J13
4550878.271
36520740.420
J14
4550862.432
36520732.496
J15
4550865.316
36520749.361
J16
4550809.807
36520721.599
J17
4550784.143
36520706.202
J18
4550801.362
36520677.499
J19
4550821.333
36520644.210
注：大地2000坐标系

占地面积：项目占地性质为公共设施用地，占地面积为4692.87m2。

项目投资：总投资12904万元，环保投资为12904万元，占总投资的100%。

厂区四邻关系：项目区北侧为绿化带，南侧为居民区，西侧为义河渠，东侧为金郡名源小区，项目厂区四邻关系图见附图2。
工作制度及劳动定员：本项目全厂工作人员共10人，年工作日为365天，实行8小时工作制，三班两倒制。
生产规模：本项目日产20000m3/d自来水，由1#水处理间（处理规模为26352m3/d原水）处理后产生的初级自来水（活性炭过滤后的水10512m3/d）与在2#水处理间（（处理规模为15840m3/d活性炭过滤后的水））处理后产生的反渗透系统产水（9504m3/d）进行混掺后的合格水供给用户。

供水服务范围：东至隆兴昌镇110国道的郝六圪旦村，南至隆兴昌镇五西公路的虎先生圪旦村，西南至隆兴昌镇110国道的向阳中基番茄厂，东北至隆兴昌镇212省道的五原强制隔离戒毒所事务中心，供水区域面积约212平方公里，满足城乡11.5万居民健康用水需求。根据目前五原县人口普查，目前以及未来人口会呈现出死亡率大于出生率的趋势，目前五原县人数最多，后续人口会逐渐减少，故供水量一直够居民使用。
表2-2产品方案

产品名称

单位
产品产量

产品指标
自来水
m3/d
20000
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

3、建设内容

本项目建设一条日产20000m3/d的自来水生产线，并建设2个水处理间，以及配套相应的附属设施。
表2-3 项目组成一览表

工程类别

建设内容

备注

主体工程

1#水处理间
占地面积1213平方米，位于厂区西北侧，建设一条初级自来水处理线及其配套的设备，日处理26352m3/d原水，1层主要进行除铁除锰降硬度，2层主要处理溶解性总固体、氯化物
新建
2#水处理间
占地面积568m2，2层结构，位于1#水处理间北侧，建设一条深度净水处理线及其配套的设备，日处理15840m3/d活性炭过滤后的水，1层主要进行保安过滤，2层主要进行超滤和反渗透处理
辅助工程

办公楼
占地面积4642 m2，共有7层，用于日常办公
新建
泵站
占地面积624.95 m2，为二级泵站，位于厂区北侧
储运工程
盐水储存罐
位于1#水处理车间，设有2个盐水储罐，容积为29m3
新建
次氯酸钠储罐
位于1#水处理车间，设有1个次氯酸钠储罐，容积均为3m3
清水池
3座，1座容积为2000m3的半地上式清水池，位于1#水处理间南侧；2座容积均为2000m3的地下清水池，位于1#水处理间东侧
一般固废暂存间

占地面积10m2，位于1#水处理间2层的东南角，主要暂存废包装袋。地面水泥铺设+其他1.5mm厚防渗材料，渗透系数≤1×10-7cm/s
公用工程

供电
由内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔市五原供电分公司供给
依托
供水
由本厂生产的自来水供给
供暖
由五原县富源热力有限责任公司供热管网供给
环保工程

废水处理
超滤系统排水、反渗透浓水和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理；生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理
新建
废气治理
本项目运营过程中无任何的废气产生
/
噪声治理
高噪声设备均置于密闭车间内，且对设备进行隔振、减振措施
新建

固体废弃物
生活垃圾暂存于垃圾桶内，定期由环卫部门进行清运；离子交换器产生的废树脂、超滤设备过滤产生的废超滤膜、废滤芯、反渗透膜产生的废反渗透膜，根据企业实际运行情况，定期由厂家更换回收（超滤膜、反渗透膜五年厂家更换一次，树脂、滤芯2个月厂家更换一次）；废包装袋，暂存于一般固废暂存间，定期外售处理
新建
4、主要生产装置及设备

本项目主要设备见下表。
表2-4 主要设备信息表
序号

设备/材料名称

规格型号

单位

数量

1#水处理间设备
1

全自动除铁锰设备

L12×B2.6×H4.5m
套

4

2

离子交换器

L5.2×B2.6×H4.5m
套

4

3

无缝管

m
88
4

外六角

M18×65
套

300
5

多级曝气池

11×3×4.5m
台

3
6

搅拌机

3KW
套

2
7

计量泵

台

2
8

管道混合器

台

1
9

加压泵

台

2
10
立式离心泵

台

1
11
环式真空泵

台

1
12
衬里离心泵

台

5
2#水处理间设备
一

超滤单元

套

3

1

超滤增压泵（3用1备）

流量：176m³/h

扬程：32m

功率：30kw

过流材质：304不锈钢

台

4

2

超滤保安过滤器

直径：600mm

材质：304不锈钢

套

3

2.1

一级反渗透滤芯

过滤精度：5um、40〞

材质：PP

支

30

2.2

一级反渗透过滤器进出口压力表

测量范围：0-0.6MPa

套

3

3

超滤设备

型号：UF200-40

材质：PVDF

流量：200m³/h

膜数量：50支（每套）

套

3

二

一级反渗透单元

单套设计出水能力：132m³/h

设计回收率：75%

设计温度：20℃

套

3

1

一级反渗透增压泵

（3用1备）

流量：176m³/h

扬程：32m

功率：30kw

过流材质：304 不锈钢

台

4

2

一级反渗透阻垢剂投加装置

加药桶、阻垢剂计量泵

套

1

2.1

阻垢剂计量泵（3用1备）

流量：7L/h

压力：1.2MPa功率0.25kw

台

4

3

一级反渗透还原剂加药装置

加药桶、还原剂计量泵

套

1

3.1

还原剂计量泵（1用1备）

流量：100L/h

压力：1.0MPa

功率：0.37kw变频控制

台

2

4

一级反渗透保安过滤器

直径：600mm

材质：304 不锈钢

套

3

4.1

一级反渗透滤芯

过滤精度：5um、40〞

材质：PP

支

30

4.2

一级反渗透过滤器进出口 压力表

测量范围：0-0.6MPa

套

3

5

一级反渗透高压泵

流量：190m³/h

扬程：160m

功率：132kw

材质：过流304不锈钢 变频控制

台

3

5.1

一级反渗透高压泵进出 压力开关

输出4-20mA信号

套

8

6

一级反渗透装置

单套设计出水能力：132m³/h

套

3

7

一级反渗透膜组件

型号：SMRO-FR8040

面积：37㎡

材质：芳香聚酰胺

支

600

8

配套仪表

压力、流量、电导等

项

1

三

自控及动力系统

PLC

套

1

1

压力检测模型

套

1

2

在线清洗模型

套

1

3

化学清洗模型

套

1

4

自控单元和动力单元

套

1

四

现场管路管件

SUS304 不锈钢/UPVC

套

1

五

配套清洗系统

套

1

六

掺配泵
流量：176m³/h

扬程：32m

功率：30kw

过流材质：304不锈钢
台
3
5、主要原辅材料及用量

表2-5本项目主要消耗情况一览表

序号

消耗品

消耗量

备注

1

原水
27600t/d
隆兴昌镇新隆水源地水源井14眼每天供水量14400m3/d，五原县鸿雁湖水源地水源井11眼每天供水量13200m3/d
2
氯化钠

50t/a
最大暂存量为25t，每半年购买一次，存放于1#水处理间的盐水储存罐中
3
除砷药剂

50t/a
最大暂存量为25t，每半年购买一次，存放于1#水处理间的盐水储存罐中
4
次氯酸钠溶液

（浓度为15%）
18t/a
最大暂存量为1.5t，每个月购买一次，存放于2#水处理间
5
还原剂溶液

（浓度为10%）
15t/a
主要成分为亚硫酸氢钠，最大暂存量为1.25t，每个月购买一次，存放于2#水处理间
6
阻垢剂

（浓度为50%）

14t/a
主要成分为磷酸盐，最大暂存量为1.17t，每个月购买一次，存放于2#水处理间
7
盐酸溶液

（浓度为31%）

5t/a
随用随买，不在厂区内暂存（买回来存放在清洗装置配备的清洗水箱内）
8
氢氧化钠溶液

（浓度为31%）
5t/a
随用随买，不在厂区内暂存（买回来存放在清洗装置配备的清洗水箱内）
9
电
425.54万KWh/a
由内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔市五原供电分公司供给

6、原水水质及出水水质
本公司对进水水质进行委托检测，进水水质如下（数据来源于水源地每年的例行监测数据中水质最差的数据）。
表2-6    进水水质标准一览表

序号
检测项目名称
单位
标准要求
检测结果
1
pH

/
6.5-8.5
7.1
2
浊度

NTU
≤1
3.5
3
色度

度
≤15
20
4
臭和味

/
无臭和味
无
5
铁

mg/L
≤0.3
0.67
6
锰

mg/L
≤0.1
0.58
7
氯化物

mg/L
≤250
220
8
总硬度

mg/L
≤450
490
9
耗氧量(以O2计)

mg/L
3
1.88
10
硫酸盐

mg/L
≤250
200
11
溶解性总固体

mg /L
≤1000
950
12
砷

mg/L
≤0.01
0.05
13
菌落总数

Cfu/ml
≤100
7
14
大肠菌群

MPN/100ml
不得检出
未检出
出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中相关要求。
表2-7    出水水质标准一览表

序号

项目

单位

标准要求

1

PH

无

6.5-8.5

2

色度

度

＜15

3

浑浊度

度

＜1

4

臭和味

无

无异臭异味

5

肉眼可见物

无

无

6

砷

mg/L

＜0.01

7

铁

mg/L

＜0.3

8

锰

mg/L

＜0.1

9

氯化物

mg/L

＜250

10

氟化物

mg/L

＜1.0

11

总硬度

mg/L

＜450

12

硫酸盐

mg/L

＜250

13

溶解性总固体

mg/L

＜1000

14

硝酸盐氮

mg/L

＜10

15

锌

mg/L

＜1.0

16

铜

mg/L

＜1.0

17

镉

mg/L

＜0.005

18

铝

mg/L

＜0.2

19

铬

mg/L

＜0.05

20

汞

mg/L

＜0.001

21

菌落总数

CFU/mL

＜100

22

总大肠菌群

MPN/100mL

不得检出

7、公用工程

（1）供水

项目用水主要为生活用水、设备清洗用水，用本项目生产的自来水清洗，年用水量498m3/a。

设备清洗用水：需要定期对设备清洗，根据设计单位提供的资料，每次清洗用水量为5m3/次，每年大概清洗12次，用水量为0.165m3/d（60m3/a）。
生活用水：本项目劳动人员10人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），每天生活用水标准按120L/d人，用水量为1.2m3/d（438m3/a）。

（2）排水

设备清洗废水：清洗水使用水为本公司生产的自来水，设备、管道清水洗用水量约为0.165m3/d（60m3/a），10%的水粘附在设备、管道上，则设备清洗废水约为0.149m3/d（54m3/a）。
锰砂过滤排水：原水经过锰砂过滤后会产生锰砂过滤排水，根据设计方设计的资料，锰砂过滤排水量为1265m3/d（461725m3/a）。

超滤系统排水：初级自来水（活性炭过滤后的水）经过超滤系统处理，会产生超滤系统排水，根据设计方设计的资料，超滤系统排水量为3167m3/d（1155955m3/a）。
反渗透浓水：初级自来水（活性炭过滤后的水）经过反渗透膜处理设备处理，会产生反渗透浓水，根据设计方设计的资料，反渗透浓水量为3168m3/d（1156320m3/a）。
生活污水：污水量按用水量的80%计，本项目生活污水排放量为0.96m3/d（350.4m3/a）。
表2-8 项目水平衡一览表（m3/d）

序号

用（排）水环节

新鲜

水量

损耗

水量

排水量

备注

1
锰砂过滤排水

27600
/
1265
超滤系统排水、反渗透浓水和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理，
2
超滤系统排水
/
3167
3
反渗透浓水
/
3168
4
设备清洗用水
0.165
0.016
0.149
5
生活用水

1.2
0.24
0.96
生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理
合计

原水27600
本厂生产的自来水1.365
0.256
7601.109
/
[image: image48.png]



图2-1项目水平衡图
（3）供电
项目用电由当地供电电网供给，年用电量425.54万kw•h。
（4）供暖
由五原县富源热力有限责任公司供热管网供给。

8、项目总平面布置

本项目主要建设有办公楼位于厂区东侧，泵站位于厂区北侧，清水池位于厂区北侧，1#水处理间位于厂区西北侧，2#水处理间位于原有水处理间北侧。
本项目总平面布置图具体见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺简述

原水分别从隆兴昌镇新隆水源地的2条地埋式供水管道和五原县鸿雁湖水源地4条地埋式供水管道（在厂区外合并为一个进水口）进入厂区，在超声波流量计的控制下均匀分到各组多级曝气池及全自动除铁除锰设备中，出水自流进入中间水池，用低扬程的混流泵提升到重力式活性炭过滤器过滤，过滤后（浊度小于1NTU）再流入半地上式的清水池；新增超滤+反渗透系统设备3套，并联运行，采用模块化设计，清水池中初级自来水经增压泵加压至保安过滤器过滤，过滤后再经超滤设备过滤，出水经缓冲水箱缓冲，缓冲后再经增压泵加压至保安过滤器过滤，过滤后经高压泵加压至反渗透膜处理设备脱盐处理，浓缩液外排，为降低制水成本，在确保水质的前提下，处理合格后的水与初级自来水（活性炭过滤后的水）在混合器中混合后流入现状地下2个2000m³的清水池中，最终由水厂二级加压泵加压后向各用户供水。
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图2-2 工艺流程图（上图黑色部分为1#水处理间的处理工艺，蓝色部分为2#水处理间的处理工艺）
表2-9  生产工艺排污分析表

项目

污染源

污染物

名称

污染因子

采取的措施

废气

本项目运营过程中无任何的废气产生。

废水

锰砂过滤池
锰砂过滤排水

SS

混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理

设备、管道
设备、管道清洗废水
PH、SS
超滤设备
超滤排水
SS
一级反渗透装置

反渗透浓水

TDS
职工日常生活
生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N
经粪池处理后排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理
固废

水处理过程
废树脂、废超滤膜、废滤芯、废反渗透膜

树脂、超滤膜、滤芯、反渗透膜
根据企业实际运行情况，由厂家定期更换回收

添加药剂过程
废包装袋
包装袋
暂存于一般固废暂存间，定期外售处理
职工日常生活
生活垃圾
废纸、塑料袋、食物残渣
垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运处置

噪声

生产设备

设备噪声

噪声

高噪声设备均置于密闭车间内，且对设备进行隔振、减振措施



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建工程，不存在与本项目有关的原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）区域环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
本项目所在区域达标判定引用《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》隆兴昌镇环境空气监测数据，巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇环境空气污染物监测结果统计表见下表：

表3-1环境空气监测结果统计表

监测项目

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

超标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11
60
18.3
/

达标

NO2
年平均质量浓度

23
40
57.5
/

达标

PM10
年平均质量浓度

60
70
85.7
/

达标

PM2.5
年平均质量浓度

25
35
71.4
/

达标

O3
24小时平均第95百分位数

145
160
90.6
/

达标

CO

日最大8小时平均第90百分位数

1500
4000
37.5
/

达标

从上表可以看出，巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇2023年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断项目区为达标区。
2、声环境质量现状

为评价本项目所在地的声环境质量现状，委托内蒙古双旭环境检测有限公司于2024年6月6日～7日对项目厂界四周和周边敏感点噪声进行现状监测。按照《建设项目环境影响评价报告表编制指南》（污染影响类）要求，在项目周边环境敏感点共布设了2个噪声监测点，监测2天，昼间、夜间各监测1次。现状监测结果与监测点布点情况如下：

表3-2  声环境质量现状及敏感点噪声监测

检测时间
测量位置
检测结果dB（A）
昼间Leq值
夜间Leq值
2024-6-6
厂界北A
50
40
厂界西B
51
40
厂界南C
50
40
厂界东D
52
41
南侧居民区
47
40
东北侧居民区
47
39
2024-6-7
厂界北A
50
41
厂界西B
50
40
厂界南C
51
40
厂界东D
52
42
南侧居民区
47
38
东北侧居民区
48
39
1类限值
55

45

从表3-2可知，厂界四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准；敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。
3、地下水、土壤环境质量现状

本项目药剂、溶液存放区、一般固废暂存间采取一般防渗，渗透系数K≤10-7cm/s，其他区域地面采用混凝土硬化。经采取上述防渗措施，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。

因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需调查土壤、地下水环境质量现状。

	环境

保护

目标
	表3-3  环境保护对象及保护目标
类别
名称

坐标
保护人数
保护对象

相对厂址方位距离

X 东经

Y 北纬

环境空气

北侧居民区

108°14′55.952″

41°5′39.282″

200人

居民
北108米

东侧居民区

108°15′2.421″

41°5′33.528″

300人
居民
东164米
西环社区

108°15′14.008″

41°5′36.193″

180人
居民
东449米
金郡名源

108°14′54.851″

41°5′30.824″

200人
居民
东南35米
东南侧居民区
108°15′7.365″

41°5′20.782″

120人
居民
东南432米
南侧居民区
108°14′49.560″

41°5′29.414″

70人
居民
南43米
刘四拉新村
108°14′34.728″

41°5′26.556″

400人
居民
西南340米
西侧居民区

108°14′30.364″

41°5′33.392″

300人
居民
西445米
西北侧居民区

108°14′43.534″

41°5′40.808″

120人
居民
西北280米
声环境

金郡名源
108°14′54.851″
41°5′30.824″
200人
居民
东南35米
南侧居民区
108°14′49.560″
41°5′29.414″
70人
居民
南43米
地下水环境

厂界外500米范围不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源



	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准具体标准值（根据《五原县声环境功能区划方案》中1类声环境功能区“东至新华北路、南至世纪大道、西至义和渠、北至义和渠”，本项目位于该区域，故执行1类区标准）。

表3-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

噪声限值Leq[dB（A）]

昼间

夜间

1
55
45
2、废水排放标准

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
表3-5  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

污染物

标准限值

pH

6~9（无量纲）

悬浮物（SS）

≤400 mg/L

五日生化需氧量（BOD5）

≤300 mg/L

化学需氧量（COD）

≤500 mg/L

氨氮

--

3、固废排放标准

运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”国家污染物总量控制要求，纳入总量控制指标的污染物有NOX、挥发性有机物、COD和NH3-N。

本项目总量控制指标为废水中的COD和氨氮，超滤系统排水、反渗透浓水目前和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理；生活污水经防渗化粪池处理后排入园区污水管网，因此废水排放总量控制指标无需申请。
本项目生产过程中不涉及NOX和挥发性有机物的排放，故无需申请NOX和挥发性有机物的总量。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响分析

项目施工期废气主要为汽车行驶道路扬尘、施工机械和车辆燃油废气。

（1）汽车行驶道路扬尘

施工单位应加强施工车辆管理，要求对进出场地的施工车辆进行冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫。运输路线尽量选择既有的道路，所有临时道路均需清洁、湿润，运输车辆尽可能绕避居民区，如果必须经过居民集中居住区需减缓行驶速度，可将汽车行驶产生的道路扬尘影响降到最低。在天气干燥，风速大于6m/s 时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘。

（2）施工机械和车辆燃油废气

施工机械、运输车辆废气的主要成分是HC、CO、NOX等，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，施工期在施工现场四周采取围挡等措施，尽量减少废气对周围大气环境的影响。
2、水环境影响分析

该项目施工期废水全部为施工人员生活污水。施工人员约10人，建设时间约9个月，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15T385-2020），生活用水定额为90L/人•d，则生活用水量约为0.9m3/d，施工期总用水量约为243m3；生活污水产生量按用水量的80％计算，每天的废水量为194.4m3/d，则施工期生活污水产生量约为194.4m3，排入园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处理。

施工期无废水外排，对周围环境影响较小。

3、噪声影响分析

施工期噪声主要来源于各类施工机械设备，具体可分为施工车辆噪声和设备安装调试噪声。

（1）施工车辆噪声治理措施

施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。施工单位应严格按照施工规范加以控制，对环境噪声污染严重的落后施工车辆和施工方式实行淘汰；于施工前在厂界建设围墙，合理安排施工车辆作业区域，尽量使施工车辆在建设厂区中部区域运行；加强施工人员的管理，做到文明施工；合理安排施工时间，禁止夜间施工，经过采取上述防治措施，施工期间产生的噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求（昼间≤70dB(A)）。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。

（2）设备安装调试噪声治理措施

项目设备安装调试期间噪声源主要来自各类泵和过滤器等设备运行噪声，生产设备位于封闭式1#水处理间和2#水处理间内，并在生产设备上安装基础减振设施，且设备调试周期短，在采取以上降噪措施后，预计设备调试噪声对周边环境影响较小。
4、固体废物影响分析

根据该项目施工内容，施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。

（1）生活垃圾

项目施工场地平均每天有施工人员10人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为1.35t/施工期。生活垃圾包括残剩食物、塑料、废纸等，由施工区设置的垃圾箱统一收集后，定期清运至环卫部门指定地点处置。
（2）建筑垃圾

主要为废包装材料，主要成分为纸箱和塑料包装袋，为一般固废，可回收利用，集中收集后外售废品回收站，不外排，不会对周围环境产生较大的影响。

施工期间产生的固体废物均合理处置，不外排，对周围环境影响较小。

5、生态环境影响分析

本项目施工场地内，无任何植被，故不涉及生态影响；厂区外北侧为绿化带，施工时在四周设置了围挡，并在施工场地内定期洒水抑尘，避免了施工扬尘对其污染；运输施工材料时避免运输车辆从东侧经过，防止了运输车辆尾气对其污染。

综上所述，本项目随着施工期结束，各项不利环境影响也将相继消失，不会对周边环境造成明显破坏或累积性影响。评价认为上述环保措施经济、技术可行，成熟有效。
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	1、废气
本项目运营过程中无任何的废气产生。


	2、运营期废水环境影响和保护措施

2.1运营期废水源强核算分析
设备清洗废水：清洗水使用水为本公司生产的自来水，设备、管道清水洗用水量约为0.165m3/d（60m3/a），10%的水粘附在设备、管道上，则设备清洗废水约为0.149m3/d（54m3/a）。
类比《中国石化集团江汉石油管理局有限公司水电分公司自来水厂建设项目工程竣工环境保护验收监测报告表》中相关数据（该项目生产工艺为除铁除锰、活性炭过滤保安过滤、超滤、反渗透过滤，与本项目相似；处理规模为30000m3/d，于本项目处理规模相似；于2022年12月5日通过验收），各污染物产生浓度分别为CODcr 43mg/L、SS 200mg/L。
锰砂过滤排水：原水经过锰砂过滤后会产生锰砂过滤排水，根据设计方设计的资料，锰砂过滤排水量为1265m3/d（461725m3/a）。类比《中国石化集团江汉石油管理局有限公司水电分公司自来水厂建设项目工程竣工环境保护验收监测报告表》中相关数据（该项目生产工艺为除铁除锰、活性炭过滤保安过滤、超滤、反渗透过滤，与本项目相似；处理规模为30000m3/d，于本项目处理规模相似；于2022年12月5日通过验收），各污染物产生浓度分别为CODcr 40mg/L、SS 350mg/L。
超滤系统排水：初级自来水（活性炭过滤后的水）经过超滤系统处理，会产生超滤系统排水，根据设计方设计的资料，超滤系统排水量为3167m3/d（1155955m3/a）。类比《中国石化集团江汉石油管理局有限公司水电分公司自来水厂建设项目工程竣工环境保护验收监测报告表》中相关数据（该项目生产工艺为除铁除锰、活性炭过滤保安过滤、超滤、反渗透过滤，与本项目相似；处理规模为30000m3/d，于本项目处理规模相似；于2022年12月5日通过验收），各污染物产生浓度分别为CODcr 30mg/L、SS 300mg/L。
反渗透浓水：初级自来水（活性炭过滤后的水）经过反渗透膜处理设备处理，会产生反渗透浓水，根据设计方设计的资料，反渗透浓水量为3168m3/d（1156320m3/a）。类比《中国石化集团江汉石油管理局有限公司水电分公司自来水厂建设项目工程竣工环境保护验收监测报告表》中相关数据（该项目生产工艺为除铁除锰、活性炭过滤保安过滤、超滤、反渗透过滤，与本项目相似；处理规模为30000m3/d，于本项目处理规模相似；于2022年12月5日通过验收），各污染物产生浓度分别为CODcr 30mg/L、SS 50mg/L、TDS 3000mg/L。
生活污水：本项目劳动人员10人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），每天生活用水标准按120L/d人，用水量为1.2m3/d（438m3/a）。生活污水排水系数以80%计，则排水量为0.96m3/d（350.4m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。根据《第二次全国污染源普查城镇  生活源产排污系数手册》及结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物产生浓度分别为CODcr 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L。
2.2运营期废水直排可行性
表4-1  各废水水质情况
废水种类

排放量（m3/a）

PH

CODcr

（mg/L）

BOD5

（mg/L）

SS

（mg/L）

氨氮（mg/L）

TDS（mg/L）
去向

设备清洗废水

54
--

43

--

200

--

--

生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政管网；超滤系统排水、反渗透浓水和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理
锰砂过滤排水
461725

--
40
--

350
--

--
超滤系统排水

1155955

--

30

--

300

--

--

反渗透浓水

1156320

--

30

--

50

--

3000

生活污水
350.4
--
450
250
300
30
--
混合废水

2774356.4
--

31.72
0.057
204.12
0.004
1250.37
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准限值

6-9
500
300
400
/
/

2.3废水排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂可行性分析
五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂位于内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇美林路西，目前污水最大处理能力为日处理污水4.4万立方米，目前的实际处理量为2.2万立方米左右，主要处理五原县隆兴昌镇及工业园区生活污水和工业园区工业污水。采用多级A/O浮链式微孔爆气处理工艺，设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

宏珠污水处理厂目前剩余处理能力约22000m3/d，大于本项目废水产生量7601.109m3/d（最大废水排放量），规模上依托可行。本项目设备清洗废水、锰砂过滤排水、超滤系统排水、反渗透浓水、生活污水排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，符合污水处理厂进水水质要求，污水处理厂现有工艺完全可以处理本项目生活污水和生产废水，本项目废水不会对污水处理厂造成冲击。

综上所述，从水量、水质分析，本项目废水依托五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处理可行，对周围环境影响较小。

3、噪声环境影响和保护措施

3.1噪声源强

项目噪声源主要为设备运行产生的噪声，噪声值约为75-90dB（A）之间，噪声设备均置于密闭车间内，且对设备进行隔振、减振措施降低噪声对周边环境的影响，具体见下表。
表4-2主要噪声设备及源强

序号

建筑物名称

声源名称

设备型号

数量（台/套）
声源强
声源控制措施

距室内边界距离/m

室内边界声级dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)
声压级dB(A)
建筑物外距离(m)
1

1#水处理间
全自动除铁锰设备
L12×B2.6×H4.5m
4
80
密闭车间，设备进行隔振、减振
17～20
81.15
连续
20
60
15
2

离子交换器
L5.2×B2.6×H4.5m
4
75
密闭车间，设备进行隔振、减振
14～17
86.15
连续
20
55
15
3

搅拌机
3KW
2
85
密闭车间，设备进行隔振、减振
12～15
81.15
连续
20
65
15
4
计量泵
2
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
3～5
81.15
连续
20
70
15
5
加压泵
2
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
20～25
86.15
连续
20
70
15
6
立式离心泵
1
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
5
86.15
连续
20
70
15
7
环式真空泵
1
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
10
76.16
连续
20
70
15
8
衬里离心泵
5
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
12～15
86.15
连续
20
70
15
9
2#水处理间
超滤增压泵（3用1备）
流量：176m³/h

扬程：32m

功率：30kw

过流材质：304不锈钢
3
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
14～16
86.15
连续
20
70
15
10
超滤保安过滤器
直径：600mm

材质：304不锈钢
4
80
密闭车间，设备进行隔振、减振
10～12
81.15
连续
20
60
15
11
超滤设备
过滤精度：5um、40〞

材质：PP
3
80
密闭车间，设备进行隔振、减振
25～27
81.15

连续

20
60
15

12
一级反渗透单元
测量范围：0-0.6MPa
3
80
密闭车间，设备进行隔振、减振
17～20

86.15

连续

20
60
15

13
一级反渗透增压泵

（3用1备）
型号：UF200-40

材质：PVDF

流量：200m³/h

膜数量：50支（每套）
3
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
17～20
86.15

连续

20
70
15

14
阻垢剂计量泵（3用1备）
流量：7L/h

压力：1.2MPa功率0.25kw

1
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
7
81.15

连续

20
70
15

15
还原剂计量泵（1用1备）
流量：100L/h

压力：1.0MPa

功率：0.37kw变频控制

1
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
21

86.15

连续

20
70
15

16
一级反渗透保安过滤器
直径：600mm

材质：304 不锈钢

2
85
密闭车间，设备进行隔振、减振
5～9
86.15

连续

20
65
15

17
一级反渗透高压泵
流量：190m³/h

扬程：160m

功率：132kw

材质：过流304不锈钢 变频控制

3
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
7～10

76.16

连续

20
70
15

18
一级反渗透装置
单套设计出水能力：132m³/h

8
85
密闭车间，设备进行隔振、减振
15～23
86.15

连续

20
65
15

19
自控及动力系统
PLC

1
75
密闭车间，设备进行隔振、减振
14

86.15

连续

20
55
15

20
配套清洗系统
1
75
密闭车间，设备进行隔振、减振
12

81.15

连续

20
55
15

21
掺配泵
流量：176m³/h

扬程：32m

功率：30kw

过流材质：304不锈钢

1
90
密闭车间，设备进行隔振、减振
17

81.15

连续

20
70
15

3.3噪声预测
根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，评价方法按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的要求进行，模式如下：

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下面公式计算：
[image: image3.png]L,(r)=L,+D -4

A= Ay 4 A+ Ay + Ay + Ay




式中：Lw—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式计算：Lp（r）=Lp（r0）-A

预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级公式计算：
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式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式做近似计算：LA（r）=LAw-Dc-A或LA（r）=LA（r0）-A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按以下公式近似求出：
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②噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则已建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
综上，预测结果及分析
表4-3  厂界噪声预测结果表单位：dB（A）

序号

名称

贡献值

标准

1

东厂界
43.5
昼间≤55
夜间≤45
2

南厂界
40.7
3

西厂界
44.3
4

北厂界
37.9
由预测结果可知，项目投产后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 1类标准的限值要求，项目运营期噪声排放对周边声环境影响不大。
4、固体废物环境影响和保护措施

4.1固废污染源强
本项目固体废物主要为生活垃圾、废树脂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、废包装袋。

（1）生活垃圾
本项目建成后，劳动定员为10人，按每人每天产生生活垃圾0.5 kg计，工作人员日产生活垃圾5kg，因此年产生生活垃圾量为1.825t/a，生活垃圾暂存于垃圾桶内，定期由环卫部门进行清运。
（2）废树脂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜

本项目水处理过程中会产生废树脂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜，根据设计单位提供的资料，废活性炭、废滤芯、废反渗透膜的年产量约为5t/a，根据企业实际运行情况，由厂家定期更换回收（超滤膜、反渗透膜五年厂家更换一次，树脂、滤芯2个月厂家更换一次）；

（3）废包装袋

添加药剂的过程会产生的废包装袋，根据企业提供的资料，废包装袋的年产量约为0.05t/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售处理。

综上，本项目固体废物产生情况汇总见下表。
表4-4工程分析中固体废物汇总表

序号

污染源

污染物

名称

固废属性

产生量（t/a）

采取的措施

1
员工
生活垃圾
/
1.825
垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运处置
2
水处理过程
废活性炭、废滤芯、废反渗透膜

一般固体废物

5

根据企业实际运行情况，由厂家定期更换回收（超滤膜、反渗透膜五年厂家更换一次，树脂、滤芯2个月厂家更换一次）
3
添加药剂过程
废包装袋

0.05

暂存于一般固废暂存间，定期外售处理
综上所述，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。另外对于固废运输车辆噪声、扬尘等污染应注意加强管理，要求运输车辆车况必须良好，禁止鸣笛，采用密封或半密封车辆进行运输，同时设有专人管理，不得随意丢弃，避免固体废物对环境的污染。固体废物防治措施可行。
5、地下水、土壤环境影响分析

本项目药剂、溶液存放区、一般固废暂存间采取一般防渗，渗透系数K≤10-7cm/s，其他区域地面采用混凝土硬化。经采取上述防渗措施，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。

6、环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（一）风险调查

风险源调查

项目风险源调查主要调查建设项目风险物质数量及分布情况、生产工艺特点，收集风险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料，本项目使用的原辅材料和产品涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质为次氯酸钠溶液（浓度为15%）盐酸（折合为浓度为37%）。因此，本项目主要风险源为次氯酸钠溶液（浓度为15%）、盐酸（折合为浓度为37%），风险单元为1#水处理间和2#水处理间。

敏感目标调查

本项目评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。项目风险物质可能的影响途径主要为次氯酸钠溶液（浓度为15%）、盐酸（折合为浓度为37%）泄漏事故通过地下水、土壤等对周围环境产生影响。

风险潜势及评价等级判定

    （1）风险物质数量与临界量比值（Q）

风险物质数量与临界量比值（Q）：计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段风险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种风险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种风险物质时，则按式（C.1）计算物质的总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ ···qn/Qn (C.1)

式中：q1，q2…qn——每种风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种风险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为 I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本项目次氯酸钠溶液（浓度为15%）、盐酸（折合为浓度为37%）在厂区的最大暂存量为1.5t，折合成纯物质次氯酸钠的量为0.15t；盐酸（折合为浓度为37%）在厂区的最大暂存量为5t，折合成纯物质次盐酸（浓度为37%）的量为4.19t，项目Q值确定详见表4-5。
表4-5 建设项目Q值确定表
风险物质名称
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种风险物质Q值
次氯酸钠溶液（浓度为15%）
0.15
5
0.03
盐酸（折合为浓度为37%）

4.19
7.5
0.56
根据上表计算结果，本项目∑Q=0.59＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，不再进行环境风险等级判定及评价。。

（三）环境风险识别

环境风险识别应包括生产设施和风险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。本报告主要从上述几方面进行环境风险识别。
（1）物质危险性识别

本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠溶液（浓度为15%）、盐酸（折合为浓度为37%），风险物质的危险性和毒性见下表。
表4-6 次氯酸钠理化性质与危险、有害特性表

标识

中文名：次氯酸钠溶液

英文名：sodium hupochlorite solution

分子式：NaClO

分子量：74.44

CAS号：7681－52－9

危规号：83501

理化性质

性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。

溶解性：溶于水。

熔点（℃）：－6

沸点（℃）：102.2

相对密度（水＝1）：1.10

临界温度（℃）：

临界压力（MPa）：

相对密度（空气＝1）：

燃烧热（KJ/mol）：

最小点火能（mJ）：

饱和蒸汽压（UPa）：

燃烧爆炸危险性

燃烧性：不燃

燃烧分解产物：氯化物

闪点（℃）：

聚合危害：不聚合

爆炸下限（％）：

稳定性：不稳定

爆炸上限（％）：

最大爆炸压力（MPa）：

引燃温度（℃）：

禁忌物：碱类

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

灭火方法：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

毒性

LD50  8500mg/kg（小鼠经口）。

对人体危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。

急救

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

防护

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

贮运

包装标志：20      UN编号：1791      包装分类：Ⅲ

包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。

储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

表4-7  盐酸的理化性质及危险特性一览表
中文名称

盐酸

英文名称

hydrochloric acid

分子式

HCl

外观与性状

无色液体或微黄色发烟液体

分子量

35.5

蒸汽压

30.66kPa(21℃)

熔点

－114.8℃
沸点

108.6℃
稳定性

稳定

危险标记

20（酸性腐蚀品）

密度

相对密度（水=1）1.20；相对密度（空气=1）1.26

溶解性

与水混溶，溶于碱液

危险性

能与一些活泼的金属粉末发生发硬，放出氢气。遇到氰化物能产生剧毒氰化氢气体，与碱发生中和反应，并放出大量的热，具有较强的腐蚀性。

安全防护措施

工程控制

密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护

可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护

呼吸系统防护中已做防护

身体防护

穿橡胶耐酸碱服

手防护

戴橡胶耐酸碱手套

其他

工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

应急措施

急救措施

迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限值出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器、穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源。小量泄露：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储存注意事项

密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格执行操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具,穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶类耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄露到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄露应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。

（2）生产设施危险性识别
1#水处理间和2#水处理间地面防渗情况，是否会发生跑、冒、滴、漏，操作人员的培训情况都有可能成为事故发生的诱因。

（四）可能发生的突发环境事件
盛装次氯酸钠溶液（浓度为15%）、盐酸（折合为浓度为37%）的容器发生破损，导致次氯酸钠溶液（浓度为15%）盐酸（折合为浓度为37%）、泄漏，流出其存放区域，渗入地下污染地下水、土壤环境；

（五）环境风险防范措施
为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，各装置必须有安全措施，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。为做到安全生产，防止事故的发生，本项目的环境风险评价从管理、安全设计、防毒等方面提出风险事故的以下防范措施。

强化管理及安全生产

A.严格执行劳动部门有关安全生产管理条例。实行持证上岗、定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，记录资料保管，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

B.安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

C.必须经常检查安全消防设施的完好性，确保其处于备用状态，以便在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

本项目运行期间合理对主要设备进行检修维护，以保证设备和环保设施的稳定运行，充分落实本评价报告中所提出的各项污染防治措施，确保装置投产后各污染物达标排放。
6.4环境应急预案

项目的建设必然伴随潜在风险危害，如果安全措施水平高，则事故的发生概率必然会较低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。本项目的应急预案主要内容见下表。
表4-8应急预案内容

序号

项目

内容以及要求

1

应急计划区

环境风险源（1#水处理间和2#水处理间）
2

应急组织机构、人员

实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

3

预案分级影响条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环境保护部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

发生应急事件后，成立应急指挥部，由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施以及相应设备的数量、使用方法、使用人员

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织设计及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场后处理恢复措施；邻近区域接触事故警戒及善后恢复措施；制定有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

10

应急培训计划

应急培训应纳入日常培训内容中，安排人员培训与演练并定时进行考核，将其纳入应急人员每年的综合考核中

11

公众教育和信息

对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

本项目在采取必要的安全对策措施、安全设施完善设计和施工、危险因素能够得到有效控制、降低事故发生的可能性和满足安全运行要求的基础上，可以将环境风险降至可接受的水平。
7、环保投资和“三同时”验收

本项目总投资12904万元，环保投资约12904万元，约占总投资额的100%，具体环保投资估算见表4-9，“三同时”验收一览表见表4-10。
表4-9建设项目环境保护投资一览表

序号

项目名称及内容

处理方法

数量

投资估算（万元）

1
水处理
多级曝气池+除铁除锰+活性炭过滤+保安过滤+超滤+保安过滤+反渗透处理
1套
12894
2
噪声治理

设备均置于密闭车间内，且对设备进行隔振、减振措施

若干

8
3

固废治理

垃圾桶

若干

2

合计

12904
表4-10环境保护“三同时”验收一览表

治理项目

污染源

环保设施名称

监测点位

监测频次

验收监测因子

验收标准

废水

设备清洗废水
超滤系统排水、反渗透浓水和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理

生产废水排口

4次/d，共监测2天
pH、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、TDS
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

锰砂过滤排水

超滤系统排水

反渗透浓水
生活污水

经厂区化粪池处理后，排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理

生活污水排口
悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODCr）、氨氮
噪声

设备噪声

设备均置于密闭车间内，且对设备进行隔振、减振措施

厂界四周

昼夜各1次，共监测2天

等效连续A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中

1类标准

南侧居民区
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准

东北侧居民区
固废

废树脂、废超滤膜、废滤芯、废反渗透膜
根据企业实际运行情况，由厂家定期更换回收（超滤膜、反渗透膜五年厂家更换一次，树脂、滤芯2个月厂家更换一次）
/

/

/

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
废包装袋
暂存于一般固废暂存间，定期外售处理
/

/

/

生活垃圾
垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运处置

/
/
/
/
8、污染源监测计划
本项目监测频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）对建设工程主要污染源进行监测。
表4-11   各污染源监测计划表

监测

要素

监测点位

监测项目

监测频次

备注

废水
设备清洗废水、锰砂过滤排水排放口
pH、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、TDS
1次/半年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
锰砂过滤排水超滤系统排水排放口

生活污水排放口

悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODCr）、氨氮
噪声
厂界四周（指的是本项目厂址四周边界）各设置一个监测点
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	本项目运营过程中无任何的废气产生

	地表水环境
	设备清洗废水
	pH、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、TDS
	超滤系统排水、反渗透浓水和设备清洗废水、锰砂过滤排水混合排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	
	锰砂过滤排水
	
	
	

	
	超滤系统排水
	
	
	

	
	反渗透浓水
	
	
	

	
	生活污水
	悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODCr）、氨氮
	经厂区化粪池处理后，排入市政管网，进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理
	

	声环境
	设备运行
	设备噪声
	设备均置于密闭车间内，且对设备进行隔振、减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	固体废物
	废树脂、废超滤膜、废滤芯、废反渗透膜
	根据企业实际运行情况，由厂家定期更换回收（超滤膜、反渗透膜五年厂家更换一次，树脂、滤芯2个月厂家更换一次）
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	废包装袋
	暂存于一般固废暂存间，定期外售处理
	

	
	生活垃圾
	垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运处置
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗：药剂、溶液存放区、一般固废暂存间按照国家规范进行防渗设计和施工，渗透系数K≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中一般防渗区要求

	生态保护措施
	本项目施工场地内，无任何植被，故不涉及生态影响；厂区外北侧为绿化带，施工时在四周设置了围挡，并在施工场地内定期洒水抑尘，避免了施工扬尘对其污染；运输施工材料时避免运输车辆从东侧经过，防止了运输车辆尾气对其污染。

	环境风险防范措施
	加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

	其他环境管理要求
	建成后严格落实三同时，及时做好环评验收工作，排污口规范化管理：排污口的设置应符合规定，并规范化管理，按国家《环境保护图形标志》（15562.1-95）的规定，设置国家环保总局统一规定的环境保护图形标志牌。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废水
	COD
	
	
	
	87.99t/a
	
	87.99t/a
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.0105t/a
	
	0.0105t/a
	

	一般固体废物
	废树脂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜
	
	
	
	5t/a
	
	5t/a
	

	
	废包装袋
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	

	/
	生活垃圾
	
	
	
	1.825t/a
	
	1.825t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1
环境影响评价报告委托书
内蒙古百霖环保科技有限公司：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，“五原县自来水水质提升民生工程项目及水厂建设工程”需进行环境影响评价。现委托贵公司承担该项工作，请贵公司尽快组织有关人员展开工作，编制该项目的环境影响报告表。
五原县住房和城乡建设局

2024年5月15日
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附图1   项目地理位置图
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附图2   项目周边关系图
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附图3   项目厂区平面布置图


[image: image45.png]



附图4   环境保护目标图
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附图5 本项目与“三线一单”位置示意图
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附图6   项目三线一单查询图
本项目位置
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